Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

- требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Ведомственными нормативными документами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом закупки;

- локальными нормативными актами ООО «Медсервис».

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния вентиляционного оборудования путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

- поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

- обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов оказания услуг;

- оказывать услуги таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям;

- обеспечить в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3. В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта оказания услуг любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.4. Исполнитель представить Заказчику копии сертификатов соответствия и санитарных сертификатов на каждую партию поставляемых и используемых при производстве работ запасных частей и материалов.

2.5. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3. Техническое обслуживание оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков вентиляционного оборудования, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверку;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

3.4. Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

3.5. Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

3.6. Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивку отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

3.7. По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей.

3.8. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

3.9. Запасные части, расходные материалы и оборудование, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, предоставляются силами, транспортом и за счет средств Исполнителя.

3.10. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно, согласно подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 года включительно.

4.2. Периодичность работ по техническому обслуживанию – 1 раз в месяц.

4.3. При выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей или фильтров – в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения среднего или капитального ремонта, Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5. Место оказания услуг

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

6. Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание

| № | Наименование работ / услуг | Ед. изм. | Кол-во | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | шт. | 1 | поликлиника |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | шт. | 6 | KДЛ опер.блок-2шт. лор-отделение уролог.отделение. Стоматол.отделение |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | шт. | 2 | урологич.отд. невролог.отд. |
| 4 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD LP 05.72 | шт. | 10 | поликлиника-3шт ОВЛиР -3шт. педиатр.отд. урологич.отд. траматол.отд. диагност.отд. |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | шт. | 2 | поликлиника, рентген.отд. |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 20 | шт. | 7 | КДЛ стоматолог.отд. Опер.блок -3шт. диагностич.отд. ЦСО |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | шт. | 2 | урологич.отд. Опер.блок |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | шт. | 1 | хирург.отд. |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | шт. | 2 | урологич.отд. Невролог.отд. |
| 13 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | шт. | 1 | опер.блок |
| 14 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | шт. | 1 | КДЛ |
| 15 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | шт. | 2 | патологоанат.корп лор-отд. |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | шт. | 1 | патологоанат.корп. |
| 17 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | шт. | 1 | стоматол.отд. |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | шт. | 3 | ФТО поликлиника лор-отделение. |
| 19 | Установка рекуперативная VR700 | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 20 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | шт. | 1 | центр плат.услуг |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | шт. | 4 | педиатр.отд.-2шт, ОВЛиР-2шт |
| 22 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | шт. | 1 | ОТиС |
| 23 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | шт. | 1 | опер.блок |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | шт. | 1 | диагност.отд. |
| 25 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | шт. | 2 | ФТО |
| 26 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | шт. | 2 | опер.блок диагност.отд. |
| 27 | Приточная установка ОТА 160/2000 | шт. | 1 | лор-отд. |
| 28 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | шт. | 2 | пищеблок педиатр.отд. |
| 29 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | шт. | 1 | уролог.отд. |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | шт. | 1 | опер.блок |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | шт. | 1 | опер.блок |
| 32 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 33 | Пароувлажнитель UE09 | шт. | 4 | опер.блок |
| 34 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | шт. | 1 | опер.блок |
| 35 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | шт. | 4 | опер.блок |
| 36 | Сборная приточная установка | шт. | 2 | гинекол.отд., опер.блок |
| 37 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | шт. | 4 | урологич.отд.-2шт, опер.блок-2шт |
| 38 | Тепловая завеса с электрообогревом | шт. | 4 | Поликлиника – 3шт. ОВЛиР |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | шт. | 2 | хирург.отд. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |