РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 Лотов.

ЛОТ №1 Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров ООО «Медсервис».

1. Нормативные требования

В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

- требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации кондиционеров;

- Строительными нормами и правилами;

- Ведомственными нормативными документами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметов закупки;

- локальными нормативными актами ООО «Медсервис».

2. Основные требования

2.1. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

- учитывать требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

- обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей клиники в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов оказания услуг;

- оказывать услуги таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям;

- обеспечить в ходе оказания услуг необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних;

- при необходимости обеспечить за свой счет своими силами содержание и уборку помещений объектов производства работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, обеспечить вывоз строительного мусора и иных отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- в случае повреждения в ходе выполнения работ действующих инженерных коммуникаций и/или оборудования Заказчика восстановить работоспособность поврежденной сети и/или оборудования за счет собственных средств, не требуя дополнительного финансирования.

2.2. В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта оказания услуг любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3. Исполнитель обязан представить Заказчику копии сертификатов соответствия и санитарных сертификатов на каждую партию поставляемых и используемых при производстве работ запасных частей и материалов.

3. Функциональные обязанности Исполнителя

3.1. Техническое обслуживание оборудования:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистка воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистка конденсаторов (теплообменников) или замена фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжка зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверка и регулировка защитных устройств;

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверка работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- внутренняя чистка агрегата;

- проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках;

- чистка утилизатора тепла;

- диагностика и устранение посторонних шумов;

- чистка роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностика системы управления;

- проверка воздушных клапанов, сервоприводов;

- проверка уровней масла компрессоров;

- проверка наличия хладагента в системе;

- при необходимости заправка хладагентом систем кондиционирования;

- общий контроль функций.

3.2. Текущий ремонт оборудования:

- диагностика неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистка воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверка напряжения питания;

- проверка внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции;

- проверка герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверка состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

3.3. Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока:

- работа по замене капиллярной трубки;

- работа по замене реле тока, пускового реле;

- пайка;

- проверка наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- полная заправка хладагентом;

- проверка состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистка без разборки блока;

- проверка исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверка исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замена при необходимости;

- проверка состояния электропроводов питания и контактных соединений.

3.4. Капитальный ремонт оборудования с демонтажом наружного или внутреннего блока:

- работа по замене мотора-компрессора;

- разборка внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока кондиционера;

- замена платы управления;

- работа по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивка отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замена вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

4. Дополнительные требования

4.1. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

4.2. Запасные части, расходные материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, предоставляются силами, транспортом и за счет средств Исполнителя.

4.3. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для их проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

5. Гарантийные обязательства

По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей.

6. Место оказания услуг

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

7. Сроки и периоды оказания услуг

7.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.

7.2. Периодичность работ по техническому обслуживанию – 1 раз в месяц.

7.3. При выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей или фильтров – в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения среднего или капитального ремонта, Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

8. Перечень оборудования, передаваемого на техническое обслуживание

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Место расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер EMD 1800 RC ELECTRA | шт | 2 | отд.реанимации |
| 2 | Кондиционер EMD 1400 RC ELECTRA | шт | 4 | отд.реанимации |
| 3 | Кондиционер DAIKIN RYN50L Nord-40 | шт | 1 | рентген.отд. |
| 4 | Кондиционер Daikin | шт | 11 | рентген.отд., поликлиника-3шт, управление, стомат.отд.-6шт. |
| 5 | Кондиционер Delonghi | шт | 1 | поликлиника |
| 6 | Кондиционер GREE кассетного типа GKH18K3BI | шт | 2 | цент плат.услуг, ОВЛиР |
| 7 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | шт | 5 | гинеколог.отд., КДЛ, отд.реанимации, управление, диагностич.отд. |
| 8 | Кондиционер GREE KFR50 | шт | 4 | ОВЛиР, поликлиника-3шт. |
| 9 | Кондиционер GREE GWHN07 | шт | 10 | диагностич.отд., приемное отд., поликлиника-8шт. |
| 10 | Кондиционер GREE GWH18NB | шт | 1 | Аптека-промзона |
| 11 | Кондиционер GREE GWH12NB | шт | 4 | ОВЛиР, гистолог.лаборатория, стомат.отд., комната переговоров |
| 12 | Кондиционер GREE GWH09NA | шт | 17 | поликлиника-2шт, стомат.отд.-2шт, гинекол.отд.-3шт, неврол.отд.-3шт, уролог.отд.-2шт, ТО №1, ТО №2, отд.ренимации, каб.нач.РЭУ, ОТИС. |
| 13 | Кондиционер GREE GWH09MA | шт | 3 | центр плат.услуг |
| 14 | Кондиционер GREE GWH07NA | шт | 5 | диагност.отд.-2шт, гинеколог.отд, аптека-промзона, КДЛ. |
| 15 | Кондиционер GREE GWH024NA | шт | 1 | КДЛ |
| 16 | Кондиционер GREE GWH024NA с зимним комплектом | шт | 1 | ОТИС |
| 17 | Кондиционер GREE GWH07MA | шт | 11 | Центр плат.услуг |
| 18 | Кондиционер GREE GWCN12 | шт | 1 | отд.плат.услуг |
| 19 | Кондиционер GREE GWCN07 | шт | 1 | ФТО |
| 20 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | шт | 11 | гинекол.отд.-2шт, диагнос.отд.-2шт, поликлиника-4шт, хирург.отд.-3шт. |
| 21 | Кондиционер General AU9 | шт | 28 | поликлиника, диагнос.отд.-11шт, ОВЛиР-7шт, травм.отд-9шт. |
| 22 | Кондиционер General AU7 | шт | 40 | поликлиника-23шт, ОВЛиР-5шт, травм.отд.-12шт. |
| 23 | Кондиционер General AU12 | шт | 18 | диагнос.отд.-7шт, ОВЛиР-5шт, травм.отд.-6шт. |
| 24 | Кондиционер General ASH9U | шт | 1 | хирург.отд. |
| 25 | Кондиционер General AS07 | шт | 2 | ОВЛиР |
| 26 | Кондиционер General AOHG14LBL | шт | 1 | опер.блок |
| 27 | Кондиционер General AOG54 | шт | 8 | ОВЛиР-4шт, диагнос.отд.-4шт. |
| 28 | Кондиционер General AO54U | шт | 1 | ОВЛиР |
| 29 | Кондиционер General AJGA54LCLR | шт | 7 | травм.отд.-4шт, поликлиника-3шт. |
| 30 | Кондиционер General | шт | 1 | ОДП |
| 31 | Кондиционер General AU7 | шт | 17 | педиатр.отд.-8шт, диагнос.отд.-9шт. |
| 32 | Кондиционер Fujitsu General AUG18 | шт | 2 | стомат.отд. |
| 33 | Кондиционер Fujitsu General ASH12 | шт | 1 | аптека розничная |
| 34 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | шт | 3 | стомат.отд.-2шт, поликлиника |
| 35 | Кондиционер Fujitsu General ASG18 | шт | 2 | ОТИС, опер.блок |
| 36 | Кондиционер Fujitsu General AOHG45LAT | шт | 8 | гинекол.отд.-2шт, хирург.отд.-5шт, опер.блок. |
| 37 | Кондиционер Fujitsu General AJYA54LCLR (наружный блок) | шт | 1 | гинеколог.отд. |
| 38 | Кондиционер Fujitsu General AJGA90 (наружный блок) | шт | 1 | рентген.отд. |
| 39 | Кондиционер Fujitsu General AJGA54 (наружный блок) | шт | 2 | педиатрич.отд. |
| 40 | Кондиционер Fujitsu General (внутренние блоки) | шт | 31 | рентген.отд.-11шт, опер.блок-10шт, гинекол.отд.-10шт |
| 41 | Кондиционер Fujitsu General | шт | 44 | опер.блок, отд.плат.услуг, рентген.отд., стомат.отд.-4шт, поликлиника, аптека рознич.-2шт, аптека внутрибол., ОТИС, ФТО-2шт, лор-отд.-8шт, педиатр.отд.-6шт, КДЛ-3шт, терапевт.отд.-8шт, неврол.отд.-3шт. палогоанатом.корп.-2шт. |
| 42 | Кондиционер ASH7 | шт | 8 | поликлиника-8шт |
| 43 | Кондиционер CS-E15MKD Panasonic | шт | 1 | управление |
| 44 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAU 10.Z1.S0 | шт | 1 | ОТИС |
| 45 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAO 5.Z1.S0 | шт | 1 | рентген.отд. |
| 46 | Сплит-система Fujitsu General AWYZ14LB/AOYZ14LB | шт | 4 | гинекол.отд. |
| 47 | Сплит-система Fujitsu General ARG36U | шт | 1 | опер.блок |
| 48 | Сплит-кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PCA-RP71 | шт | 1 | пищеблок |
| 49 | Сплит-система AUHG12L | шт | 1 | ОВЛиР |
| 50 | Кондиционер Vectra | шт | 12 | управление |
| 51 | Кондиционер TOSHIBA | шт | 1 | управление |
| 52 | Кондиционер Mitsubishi | шт | 2 | рентген.отд., ОДП |
| 53 | Кондиционер McQuay M5WM10JR | шт | 2 | отд.реанимации |
| 54 | Кондиционер LG | шт | 2 | ОДП |
| 55 | Кондиционер Chigo | шт | 6 | поликлиника, терапев.отд-3шт, управление, касса |

ЛОТ №2 Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования ООО «Медсервис».

1. Нормативные требования

В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

- требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Ведомственными нормативными документами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом закупки;

- локальными нормативными актами ООО «Медсервис».

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния вентиляционного оборудования путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

- поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

- обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов оказания услуг;

- оказывать услуги таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям;

- обеспечить в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3. В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта оказания услуг любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.4. Исполнитель представить Заказчику копии сертификатов соответствия и санитарных сертификатов на каждую партию поставляемых и используемых при производстве работ запасных частей и материалов.

2.5. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3. Техническое обслуживание оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков вентиляционного оборудования, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверку;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

3.4. Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

3.5. Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

3.6. Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивку отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

3.7. По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей.

3.8. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

3.9. Запасные части, расходные материалы и оборудование, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, предоставляются силами, транспортом и за счет средств Исполнителя.

3.10. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно, согласно подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 года включительно.

4.2. Периодичность работ по техническому обслуживанию – 1 раз в месяц.

4.3. При выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 24 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей или фильтров – в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения среднего или капитального ремонта, Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5. Место оказания услуг

Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

6. Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание

| № | Наименование работ / услуг | Ед. изм. | Кол-во | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | шт. | 1 | поликлиника |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | шт. | 6 | KДЛ опер.блок-2шт. лор-отделение уролог.отделение. Стоматол.отделение |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | шт. | 2 | урологич.отд. невролог.отд. |
| 4 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD LP 05.72 | шт. | 10 | поликлиника-3шт ОВЛиР -3шт. педиатр.отд. урологич.отд. траматол.отд. диагност.отд. |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | шт. | 2 | поликлиника, рентген.отд. |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | шт. | 1 | опер.блок |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 20 | шт. | 7 | КДЛ стоматолог.отд. Опер.блок -3шт. диагностич.отд. ЦСО |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | шт. | 2 | урологич.отд. Опер.блок |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | шт. | 1 | хирург.отд. |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | шт. | 2 | урологич.отд. Невролог.отд. |
| 13 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | шт. | 1 | опер.блок |
| 14 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | шт. | 1 | КДЛ |
| 15 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | шт. | 2 | патологоанат.корп лор-отд. |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | шт. | 1 | патологоанат.корп. |
| 17 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | шт. | 1 | стоматол.отд. |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | шт. | 3 | ФТО поликлиника лор-отделение. |
| 19 | Установка рекуперативная VR700 | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 20 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | шт. | 1 | центр плат.услуг |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | шт. | 4 | педиатр.отд.-2шт, ОВЛиР-2шт |
| 22 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | шт. | 1 | ОТиС |
| 23 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | шт. | 1 | опер.блок |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | шт. | 1 | диагност.отд. |
| 25 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | шт. | 2 | ФТО |
| 26 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | шт. | 2 | опер.блок диагност.отд. |
| 27 | Приточная установка ОТА 160/2000 | шт. | 1 | лор-отд. |
| 28 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | шт. | 2 | пищеблок педиатр.отд. |
| 29 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | шт. | 1 | уролог.отд. |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | шт. | 1 | опер.блок |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | шт. | 1 | опер.блок |
| 32 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 33 | Пароувлажнитель UE09 | шт. | 4 | опер.блок |
| 34 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | шт. | 1 | опер.блок |
| 35 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | шт. | 4 | опер.блок |
| 36 | Сборная приточная установка | шт. | 2 | гинекол.отд., опер.блок |
| 37 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | шт. | 4 | урологич.отд.-2шт, опер.блок-2шт |
| 38 | Тепловая завеса с электрообогревом | шт. | 4 | Поликлиника – 3шт. ОВЛиР |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | шт. | 2 | хирург.отд. |