РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров и расходных материалов к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях

ООО "Медсервис"

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. датой выпуска не ранее 2015 года

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Предмет договора: Поставка  фильтров к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях

ООО "Медсервис".

Требования к фильтрам:

1.	Материал рамы – оцинкованный металл, марка стали С255.

2.	Фильтрующий элемент – материал, полученный путем распыления расплава полипропилена с волокнообразующими свойствами.

3.	Класс очистки – не ниже F7- F8 (по EN 779).

4.	Эффективность очистки – от 85 до 90%.

5.	Конечное сопротивление – от 438 до 450Па.

6.	Максимальная температура – от 85 до 90º.

7.	Максимальная влажность – от 96 до 100%.

8.	Пропуск воздуха – от 2590 до 2800 м3/ч.

9.	Начальное сопротивление – от 91-95 Па.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр карманный 428-428-635-7 для установки Swegon Gold DX 08, COOL DX 08 | шт. | 10 |
| 2 | Фильтр карманный 592-592-520-10 для установки Swegon Gold 20, GOLD RX 20, GOLD SD20, COOL DX 20 | шт. | 60 |
| 3 | Фильтр карманный 287-592-635-4 для установки Swegon Gold 30, COOL DX 30 | шт. | 6 |
| 4 | Фильтр панельный 710-350-130 для установки Swegon Gold RX 05ТОР | шт. | 2 |
| 5 | Фильтр панельный 880-440-130 для установки Swegon Gold RX 08ТОР | шт. | 2 |
| 6 | Фильтр панельный 470-500-130 для установки Swegon Gold 12 DRX 21ТОР | шт. | 4 |
| 7 | Фильтр карманный 475-405-520-8 для установки Swegon Gold LP05 | шт. | 22 |
| 8 | Фильтр панельный 697-308-100 для установки Swegon Compact | шт. | 8 |
| 9 | Фильтр карманный 555-480-520-7 для установки Swegon Gold LP08 | шт. | 2 |
| 10 | Фильтр карманный 196-876-380-4 для установки Systemair MAXI 1500 | шт. | 3 |
| 11 | Фильтр карманный 174-338-475-2 для установки Systemair VR400EV/B | шт. | 4 |
| 12 | Фильтр карманный197-429-250-3 для установки Systemair VR700DCV/D | шт. | 1 |
| 13 | Фильтр карманный 197-429-250-3 для установки Systemair VR700EV | шт. | 4 |
| 14 | Фильтр панельный 136-236-240 для установки Systemair VX250TV | шт. | 4 |
| 15 | Фильтр карманный 436-236-380-9 для установки Systemair VX700E | шт. | 2 |
| 16 | Фильтр карманный 436-236-380-9 для установки Systemair VX700EV-L | шт. | 1 |
| 17 | Фильтр панельный 210-190-225 для установки Salda RIS 400PE | шт. | 2 |
| 18 | Фильтр панельный 305-234-200 для установки Salda RIS 700PE | шт. | 2 |

Лот №2: Предмет договора: Поставка расходных материалов к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях ООО "Медсервис"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хладагент R410A для систем вентиляции Состав – квазиазеотропная смесь R125/R32 (1:1). Температура кипения – -51,53 гр.С. Критическая температура – 72,13 гр С. Критическое давление – 4,93Мпа. Озоноразрушающий потенциал – 0. Потенциал глобального потепления – 1890. Вес баллона – 11,3 кг. | б. | 7 |
| 2 | Плата управления для кондиционеров Электронная плата управления кондиционером должна иметь возможность для включения пультом управления следующих функций: Автоматический перезапуск после пропадания питания. Таймер. Управление жалюзийной решеткой . Режим охлаждения. Режим нагрева. Режим осушения . Режим «авто». Режим вентиляции. Функция разморозки в режиме нагрева. Выносной фотоприемник. Датчик температуры комнатного воздуха. Датчик температуры испарителя. Экран индикации температуры и режима. | шт. | 6 |
| 3 | Четырехходовые клапана Материал корпуса – латунь марки CW617N (Евростандарт), ЛС59-2 (Российский стандарт). Материал рабочей зоны – ударопрочный пластик марки ABS (разрешены к использованию со всеми хладогентами HCFC, HFC, в том числе с R410A). Максимальное рабочее давление – 40-45 Бар. Минимальный необходимый перепад давления для открытия – 0-0,1 Бар. Температура окружающей среды – -20 + 55 гр.Цельсия. Максимальная относительная влажность окружающего воздуха – 90-95%. Класс защиты катушки – IP67. | шт. | 30 |
| 4 | Двигатель VVX-700 TF/E Материал – спиральный корпус и тангенциальное колесо, оцинкованная сталь С55. Крепление – стандартный двигатель, внешний ротор должен крепиться к спиральному корпусу с помощью кронштейна (материал- дюралевый сплав) в трех точках. Класс защиты – IP44. Сертификат – СЕ. Основные размеры крепления вентилятора – 254х 126 мм. Основные размеры габарита установки вентилятора – 205х219 мм. Номинальные параметры; Ед. изм.; Параметры. Номинальное напряжение; В; 230-240. Частота; Гц; 50-60. Производительность; Куб.м. в час; 680-690. Частота вращения; м; 2500-2550. Потребляемая мощность; Вт; 300-330. Потребляемый ток; А; 1,35-1,45. Конденсатор; мкФ/В; 8.0/400. Уровень шума; Дб; 65-68. Диапазон применения не менее; П3; 400-420. Допустимая температура окружающей среды; Град.Цельсия; -25…+35. Масса; кг; 4.0-4.2. | шт. | 1 |
| 5 | Датчик температуры Предназначен для измерения температуры в вентиляционном канале. Технические характеристики: 1. Температурный диапазон – -30+70гр.С. 2. Константа времени –16s. 3. Длина погружения – 60…205мм. 4. Диаметр – 8мм. 5. Класс защиты – 65IP. 6. Основные размеры габарита установки вентилятора – 205х219 мм | шт. | 2 |