РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка источников бесперебойного питания  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания N-Power Pro-Vision Black M2000 RT | шт | 11,00 | ИБП с двойным преобразованием. Выходная мощность 2000 ВА / 1800 Вт. Время работы при полной нагрузке 4,5 мин. Время работы при половинной нагрузке 15 мин. Форма выходного сигнала синусоида. Количество выходных разъемов питания 6 (из них с питанием от батарей - 6). Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный). Возможность установки в стойку-есть. На входе 1-фазное напряжение. На выходе 1-фазное напряжение. Входное напряжение 110 - 300 В. Входная частота 45 - 65 Гц. Стабильность выходного напряжения ± 1%. Выходная частота (батарейный режим) 50 Гц ± 0.2 Гц. Интерфейсы RS232, SNMP-адпатер (опция), USB, ПО мониторинга. Слот для дополнительных интерфейсов – есть. Отображение информации ЖК-дисплей, светодиодная индикация. Звуковая сигнализация - есть. Холодный старт – есть. Автоматический By-pass – есть. Время зарядки 4-5 час. Возможность замены батарей – есть. Горячая замена батарей-есть. Подключение дополнительных батарей – есть. Защита от высоковольтных импульсов – есть. Фильтрация помех – есть. Цвет черный. |
| 2 | Аккумулятор CSB GPL 121000 | шт | 30,00 | Номинальное напряжение - 12 Вольт Номинальная ёмкость - 100 Ач Срок эксплуатации - 10 лет* Гарантия - 1 год с момента продажи Технология - AGM** Вес -33,5 кг Размеры - 214,6+3 мм (высота), 343 мм (длина), 172 мм (ширина ) Тип клемм -выводы под болт М6/М8 |
| 3 | Аккумулятор АС190 | шт | 4,00 | Емкость: 190 А*ч Полярность: прямая, напряжение: 12 В Ток холодной прокрутки: 1250 А Размер: 513x223x217 мм Гарантия: 1 годАртикул: Ecostart 190 Производство: Россия |
| 4 | Батарея APC RBC31 (комплект в сборе) | шт | 10 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек; Заменяемые в процессе работы батареи; Установка с автоматической настройкой (Plug-and-Play);Заменяемые пользователем батареи |
| 5 | Батарея APC RBC44 (комплект в сборе) | шт | 6 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек; Заменяемые в процессе работы батареи; Установка с автоматической настройкой (Plug-and-Play);Заменяемые пользователем батареи |
| 6 | Источник бесперебойного питания ИБП APC SURT10000RMXLI | шт | 1 | Максимальная выходная мощность - 8000 Ватт / 10 kVA Максимальное задаваемое значение мощности - 8000 Ватт / 10 kVA Номинальное выходное напряжение - 230V Надпись об уровне выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В Эффективность под полной нагрузкой - 92% Искажения формы выходного напряжения - менее 3% Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 Пик-фактор - 3 : 1 Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал Выходные соединения - (1) Hard Wire 3-wire (H N + G), (4) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19, (4) IEC Jumpers Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) Вход Номинальное входное напряжение - 230V Входная частота - 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения - Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Диапазон входного напряжения при работе от сети - 160 - 280В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети - 100 - 280В Другие значения входного напряжения - 220,240 Суммарные гармонические искажения на входе - Less than 7% for full load Батареи и продолжительность автономной работы Автономная работа в режиме 50% нагрузки не менее 20 минут. Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек Предварительно установленные батареи - 4 Типовое время перезарядки - 2.50 часа Сменный комплект батарей - RBC44 Количество сменных комплектов батарей - 2 Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для - APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V Коммуникационные средства и средства администрирования Интерфейсный порт - DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot Предварительно установленные платы SmartSlot™ - AP9619 Панель управления - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) Звуковой сигнал - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки Аварийное отключение питания (EPO) - Да Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов Фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449. |