Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных на объектах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования:

Организация технического обслуживания и ремонта средств пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический     регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г., 02.07.2013 г.);

- Нормам пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) с изменениями и дополнениями от   07.02.2008 г.;

- Своду правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- Правил пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации, в том числе правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91, утвержденных Министерством здравоохранения СССР 30.08.1991;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РД 25.883 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- иных нормативных документов, включая локальные акты Заказчика, регламентирующие качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств пожарной сигнализации (далее – ПС) путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания для осуществления мониторинга средств ПС.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить надежное функционирование систем ПС в соответствии с тактико-техническими характеристиками;

- осуществлять комплексную проверку работоспособности систем ПС, смонтированных на объектах ООО «Медсервис» (далее – Объект), в различных режимах, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами;

- опломбировать средства ПС;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов систем ПС в целом с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале;

- экстренно восстанавливать работоспособность ПС в случае отказа в работе системы (при невозможности включения ПС в режим охраны Объекта, периодических «ложных» срабатываниях, а также сбоев в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов);

- изменять программы функционирования ПС по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

- оказывать консультативные услуги по вопросам эксплуатации ПС, проводить инструктажи ответственных сотрудников Заказчика по правилам и условиям пользования средствами системы, изменениям в условиях пользования;

- направлять на Объект для проведения технического обслуживания персонал соответствующей квалификации, аттестованный по «ПТЭ и НТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» в присутствии Заказчика или его уполномоченного представителя;

- обеспечить соблюдение своими сотрудниками внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на Объекте;

- вносить Заказчику предложения по усовершенствованию систем ПС.

2.3. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель (специалисты, обслуживающие оборудование непосредственный руководитель) обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону, включая выходные и праздничные дни, кроме ночного времени с 22.00 до 7.00 часов, после направления сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте.

2.5. Исполнитель обязан завести журнал учёта неисправностей на посту охраны объекта, ежедневно принимать и выполнять принятые заявки с указанием даты выполнения, причины неисправности, даты замены оборудования или его комплектующих частей. Исполнитель обязан в течение 2-х дней предоставлять Заказчику акт о неисправности оборудования, производить поставку и замену запасных частей обслуживаемого оборудования в сроки не более 14 дней.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание (включая текущий ремонт оборудования).

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

- визуальный осмотр составных частей системы ПС (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учетом возможности изменения планировки или дизайна помещений;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, работоспособности световых и звуковых оповещателей, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

- проведение регламентного обслуживания основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.);

- проведение планового технического обслуживания ПС (проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры, осуществление контроля рабочих напряжений и т.п.);

- проверка общей работоспособности ПС в целом (срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемно-передающих устройств);

- профилактические работы (очистка и протирка компонентов ПС и т.п.);

- контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях поступления с Объекта  ложных срабатываний, ликвидации последствий воздействия на ПС неблагоприятных климатических или производственных условий и иных случаях непланового выхода из строя оборудования. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии ПС, причин «ложных» срабатываний, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости текущего ремонта путем замены вышедших из рабочего состояния компонентов (приборов, извещателей, узлов, проводов, и т.п.) на исправные.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении  текущего и капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание средств ПС не включают:

- капитальный ремонт средств ПС, в том числе оборудования, выработавшего свой срок эксплуатации;

- стоимость запасных частей, материалов.

В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений.

4. Требования к участникам закупки

Наличие лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей при пожаре и их элементов, включая проведение пуско-наладочных работ. Участник закупки обязан представить копию указанной лицензии в составе технического предложения своей заявки на участие в настоящем Запросе предложений.

5. Сроки и периоды оказания услуг

5.1. Сроки оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

5.2.  Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц. График проведения регламентных работ должен быть согласован с уполномоченным представителем Заказчика.

5.3. Неплановое техническое обслуживание  и приём  вызовов по телефону специалистов, обслуживающей организации, производится в течении суток с 8.00 до 22.00 часов по мере необходимости, по заявке Заказчика или в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

5.4. Экстренное восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации  и СКУД в стационарах, операционных блоках, реанимации, поста охраны,  устранение неисправностей  должно осуществляться в течение 4х часов, включая выходные и праздничные дни. с момента получения сообщения от уполномоченного представителя Заказчика, кроме ночного времени с 22.00 до 7.00.часов.

5.5. Контроль технического состояния установок должен осуществляться ежедневно, с отметкой в журнале ТОиР.

6. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35,37.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |