ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис» в 2017 году.

- Нормативные требования

- В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

-требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005- 76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом закупки.

- Основные требования

  - Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния вентиляционного оборудования путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода- изготовителя.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

-направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

-поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя:

-принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком:

-обеспечить требования Заказчика но соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ;

-производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате столкновения, ожога или поражения электрическим током;

-обеспечить в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

  - В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта производства работ любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

  - Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Функциональные требования

  - На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

  - Техническое	обслуживание оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

-  чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков вентиляционного оборудования, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверку;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

  - Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

  - Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

  - Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивку отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

  - Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

  - Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

- Сроки и периоды оказания услуг

  - Срок	оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2017 года включительно.

  - Периодичность	оказания услуг по техническому обслуживанию - 1 раз в месяц.

  - При	выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения капитального ремонта. Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

- Место оказания услуг

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

ПЕРЕЧЕНЬ

вентиляционного оборудования ООО "Медсервис", подлежащего

техническому обслуживанию

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 7 | Поликлиника-4шт. Приемное отд. ОВЛиР-2шт. |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | Поликлиника (2 эт., терап. блок) |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 6 | KДЛ Операционный блок ( 4-эт., травм, Лор, урология)-4шт. Стоматологическое отд. |
| 4 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое.отд. |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | Операционный блок 4 эт (со стороны хир.) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 9 | Поликлиника-2 шт. (2 эт, хир. блок) ОВЛиР -Зшт.(подвал, косм., стационар) Педиатрическое отд. Операционный блок (урология (коридор)) Травматологическое отд. Диагностическое отд. (эндоскопический блок) |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 3 | ОВЛиР (1 этаж) -1 шт. Гинекологическое отд. -1 шт. Поликлиника- 1 шт. |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 2 | Поликлиника (2 эт.) Рентгенологическое отд. |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (со стороны гин. отд.) |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (ангиограф) |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 7 | КДЛ Стоматологическое отд. Операционный блок (травм, ЛОР, -2шт.) Диагностическое отд. ЦС, Хирургическое отд. |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 2 | Операционный блок (4 эт. (со стороны хир.), урология) |
| 13 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое отд. |
| 14 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | Операционный блок (ЛОР) |
| 15 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | КДЛ |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | ПАО ЛОР отд. |
| 17 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | ПАО |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Стоматологическое отд. (хир. блок) |
| 19 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 4 | ФТО (ЛФК) Поликлиника (малая опер.) ЛОР отд.(процедурная) ОВЛиР (парафинолечение) |
| 20 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | ОВЛиР (физ каб) |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | Центр платных услуг (перевязочная) |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 4 | Педиатрическое отд.-2шт. (кабинеты) ОВЛиР-2шт. (водолечебница) |
| 23 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | ИБП ЛОР операционной |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 2 | Операционный блок (травма) Поликлиника (стирка мопов) |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Диагностическое отд. (КТ) |
| 26 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ФТО (ЛФК) |
| 27 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 2 | Операционный блок (компрессорная чердак) Диагностическое отд. (пункционная) |
| 28 | Приточная установка ОТА 160/2000 | 1 | ЛОР отд.( сан.узлы) |
| 29 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 2 | Пищеблок (подвал) Педиатрическое отд. (массаж) |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный блок (урология (коридор)) |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 32 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |
| 33 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | ОВЛиР |
| 34 | Пароувлажнитель UE09 | 4 | Операционный блок (4 эт., травма, ЛОР, урология) |
| 35 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Стоматологическое отд.(малая опер.) |
| 36 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционный блок (4 эт.) |
| 37 | Сборная приточная установка | 1 | Гинекологическое отд.(малая операционная) |
| 38 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 4 | Урологическое отд.-2шт. Операционный блок-2шт. |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | 2 | Хирургическое отд. 4 эт. (сан.узлы) |
| 40 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | 2 | ОВЛиР (дымоудаление) |