Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля  и управления доступом, шлагбаумов, смонтированных на объектах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания и ремонта должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- РД 25.883 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом (далее – Оборудования) путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить надежное функционирование Оборудования, смонтированного на объектах ООО «Медсервис» (далее – Объект), в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов Оборудования в целом с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале;

- изменять программы функционирования Оборудования по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

- оказывать консультативные услуги по вопросам эксплуатации Оборудования, проводить инструктажи ответственных сотрудников Заказчика и иных, обозначенных Заказчиком лиц, по правилам и условиям пользования средствами системы, изменениям в условиях пользования;

- направлять на Объект для проведения технического обслуживания квалифицированный и обученный персонал;

- обеспечить соблюдение своими сотрудниками внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на Объекте;

- вносить Заказчику предложения по усовершенствованию систем работы Оборудования.

2.3. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель (специалисты, обслуживающие оборудование непосредственный руководитель) обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону, включая выходные и праздничные дни, кроме ночного времени с 22.00 до 7.00 часов, после направления сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте.

2.5. Исполнитель обязан завести журнал учёта неисправностей на посту охраны объекта, ежедневно принимать и выполнять принятые заявки с указанием даты выполнения, причины неисправности, даты замены оборудования или его комплектующих частей. Исполнитель обязан в течение 2-х дней предоставлять Заказчику акт о неисправности оборудования, производить поставку и замену запасных частей обслуживаемого оборудования в сроки не более 14 дней.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание (включая текущий ремонт оборудования).

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

- визуальный осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- проверка работоспособности составных частей системы (автоматики шлагбаума, центральных панелей дверных доводчиков, коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, электромонтажных линий связи и т.п.);

- при необходимости настройка автоматики шлагбаума, программирование и перепрограммирование пультов управления шлагбаумами);

- проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок;

- чистка стрелы и тумбы шлагбаума, а также фотоэлементов безопасности от природных загрязнений;

- смазка механических деталей;

- проверка состояния монтажа шлагбаума, крепления и внешнего вида аппаратуры, при необходимости подтяжка крепежа;

- балансировка стрелы шлагбаума и регулировка натяжения балансировочных пружин;

- проверка плавности хода стрелы шлагбаума, при необходимости регулировка (настройка) скорости движения;

- настройка, ремонт, установка оптимальных режимов работы центральной панели, электромагнитных замков;

- регулировка, наладка дверных доводчиков;

- программирование или перепрограммирование электронных ключей;

- протирка от пыли, грязи с видеокамер и мониторов, удаление коррозии;

- проверка соединительных разъемов видеокамер, источников питания, проверка креплений видеокамер;

- проверка корректной работы видеорегистратора, видеокамер и мониторов, при необходимости регулировка передаваемого видеоизображения;

- произведение контрольных замеров питающего напряжения видеокамер, проверка заземления источников питания, корректности их работы;

- тестирование выходного сигнала с видеокамер;

- протирка объективов видеокамер спиртовым раствором;

- визуальный осмотр, проверка работоспособности и проведение необходимых профилактических мероприятий в отношении иного оборудования, перечисленного в настоящем техническом задании.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления Заказчиком неисправностей в работе оборудования (сигнальная лампа не работает, либо работает неправильно, шлагбаум не реагирует на пульт дистанционного управления, замечены проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Оборудования, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости текущего ремонта путем замены вышедших из рабочего состояния компонентов (приборов, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и т.п.) на исправные.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают:

- капитальный ремонт Оборудования, включая выработавшее свой срок эксплуатации;

- стоимость запасных частей, материалов.

В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.6 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц на всех обьектах  и подразделениях ООО «Медсервис» за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока. График проведения регламентных работ должен быть согласован с уполномоченными представителями Заказчика.

4.3. Неплановое техническое обслуживание  и приём  вызовов по телефону специалистов, обслуживающей организации, производится в течении суток с 8.00 до 22.00 часов по мере необходимости, по заявке Заказчика или в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

4.4. Экстренное восстановление работоспособности системы  СКУД в стационарах, операционных блоках, реанимации, поста охраны,  устранение неисправностей шлагбаумов должно осуществляться в течение 4х часов, включая выходные и праздничные дни. с момента получения сообщения от уполномоченного представителя Заказчика, кроме ночного времени с 22.00 до 7.00.часов.

4.5. Контроль технического состояния установок должен осуществляться ежедневно, с отметкой в журнале ТОиР.

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35,37

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |