ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка насосного оборудования системы отопления для нужд ООО «Медсервис»

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта на русском языке, сертификата.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты  ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос Wilo-TOP-S 40/7 (1~230 V, PN 6/10) | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции • Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения • Насосы с однофазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 = 180 Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения • Насосы с трехфазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 ≥ 180 Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания • Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения • Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии • Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65) • Теплоизоляция для применения в системах отопления • Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты C • Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта; • Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта • Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта) • Выявление блокировки • Полная защита мотора встроенным устройством отключения • Квитирование неисправности Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру) Материалы Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250) Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) Макс. расход: 16.50 м³/ч Макс. напор: 7.0 M Допустимая область применения Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C Подсоединения к трубопроводу Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40 Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) Габаритная длина: 250 мм Мотор/электроника Создаваемые помехи: EN 61000-6-3 Помехозащищенность: EN 61000-6-2 Степень защиты: IP X4D Класс нагревостойкости изоляции: H Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность мотора: 180 W Частота вращения: 2200 / 2450 / 2650 об/мин Потребляемая мощность 1~230 В: 330 / 380 / 390 Вт Ток при 1~230В: 1,70 / 1,88 / 1,93 A Защита мотора: Дополнительное устройство отключения SK 602N/622N, защитный модуль C Резьбовой ввод для кабеля: 2x13.5 Данные для заказа Арт.-№: 2080042 Номер EAN: 4016322936961 Вес, прим.: 11 кг Изделие: Wilo Тип: TOP-S 40/7 | # шт | # 1 |
| 2 | Насос Wilo-TOP-S 30/10 (3~400/230 V, PN 10) | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции • Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения • Насосы с однофазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 = 180 Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения • Насосы с трехфазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 ≥ 180 Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания • Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения • Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии • Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65) • Теплоизоляция для применения в системах отопления • Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты C • Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта; • Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта • Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта) • Выявление блокировки • Полная защита мотора встроенным устройством отключения • Квитирование неисправности Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру) Материалы Корпус насоса: Серый чугун (ENGJL-200) Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) Макс. расход: 10 м³/ч Макс. напор: 11.5 M Допустимая область применения Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C Подсоединения к трубопроводу Резьбовое соединение труб: Rp 1¼ Резьба: G 2 Габаритная длина: 180 мм Мотор/электроника Создаваемые помехи: EN 61000-6-3 Помехозащищенность: EN 61000-6-2 Степень защиты: IP X4D Класс нагревостойкости изоляции: H Подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность мотора: 180 W Частота вращения: 1950 / 2250 / 2650 об/мин Ток при 3~400 В: 0,35 / 0,48 / 0,78 A Защита мотора: Встроенная Резьбовой ввод для кабеля: 2x13.5 Данные для заказа Арт.-№: 2066133 Номер EAN: 4016322865377 Вес, прим.: 6.30 кг Изделие: Wilo Тип: TOP-S 30/10ек | # шт | # 1 |
| 3 | Насос Wilo-TOP-RL 30/7,5 | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции • Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения • Насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева • Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии • Дополнительные функции при дооснащении защитным модулем C: • Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта; • Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта • Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта) • Выявление блокировки • Полная защита мотора встроенным устройством отключения • Квитирование неисправности Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру) Материалы Корпус насоса: Серый чугун (ENGJL-200) Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE - 30% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) Макс. расход: 6.50 м³/ч Макс. напор: 7.5 M Подсоединения к трубопроводу Резьбовое соединение труб: Rp 1¼ Резьба: G 2 Габаритная длина: 180 мм Мотор/электроника Создаваемые помехи: EN 61000-6-3 Помехозащищенность: EN 61000-6-2 Степень защиты: IP X4D Класс нагревостойкости изоляции: H Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность мотора: 80 W Частота вращения: 1350 / 1950 / 2420 об/мин Потребляемая мощность 1~230 В: 115 / 165 / 205 Вт Ток при 1~230В: 0,60 / 0,80 / 1,00 A Защита мотора: Встроенная Резьбовой ввод для кабеля: 1x13,5 Данные для заказа Арт.-№: 2045636 Номер EAN: 4016322652199 Вес, прим.: 4 кг Изделие: Wilo Тип: TOP-RL 30/7,5 | # шт | # 1 |
| 4 | Насос Wilo-TOP-RL 30/6,5 | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции • Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения • Насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева • Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии • Дополнительные функции при дооснащении защитным модулем C: • Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта; • Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта • Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта) • Выявление блокировки • Полная защита мотора встроенным устройством отключения • Квитирование неисправности Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру) Материалы Корпус насоса: Серый чугун (ENGJL-200) Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE - 30% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) Макс. расход: 10 м³/ч Макс. напор: 7.0 M Подсоединения к трубопроводу Резьбовое соединение труб: Rp 1¼ Резьба: G 2 Габаритная длина: 180 мм Мотор/электроника Создаваемые помехи: EN 61000-6-3 Помехозащищенность: EN 61000-6-2 Степень защиты: IP X4D Класс нагревостойкости изоляции: H Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность мотора: 100 W Частота вращения: 1100 / 1480 / 2160 об/мин Потребляемая мощность 1~230 В: 130 / 200 / 245 Вт Ток при 1~230В: 0,65 / 1,00 / 1,20 A Защита мотора: Встроенная Резьбовой ввод для кабеля: 1x13,5 Данные для заказа Арт.-№: 2045635 Номер EAN: 4016322652182 Вес, прим.: 4.60 кг Изделие: Wilo Тип: TOP-RL 30/6,5 | # шт | # 1 |
| 5 | Насос Wilo-TOP-S 50/7 (1~230 V, PN 6/10) | Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Оснащение и функции • Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения • Насосы с однофазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 = 180 Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения • Насосы с трехфазным мотором: • P2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева • P2 ≥ 180 Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания • Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения • Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии • Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65) • Теплоизоляция для применения в системах отопления • Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты C • Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта; • Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта • Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта) • Выявление блокировки • Полная защита мотора встроенным устройством отключения • Квитирование неисправности Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру) Материалы Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250) Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF) Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13) Подшипники: Металлографит Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) Макс. расход: 28 м³/ч Макс. напор: 7.0 M Допустимая область применения Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C Подсоединения к трубопроводу Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50 Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) Габаритная длина: 280 мм Мотор/электроника Создаваемые помехи: EN 61000-6-3 Помехозащищенность: EN 61000-6-2 Степень защиты: IP X4D Класс нагревостойкости изоляции: H Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц Частота сети: 50 Гц Номинальная мощность мотора: 350 W Частота вращения: 2600 / 2800 об/мин Потребляемая мощность 1~230 В: 630 / 690 Вт Ток при 1~230В: 3,35 / 3,49 A Защита мотора: Встроенная Резьбовой ввод для кабеля: 2x13.5 Данные для заказа Арт.-№: 2080050 Номер EAN: 4016322937173 Вес, прим.: 15.80 кг Изделие: Wilo Тип: TOP-S 50/7 | # шт | # 2 |
| 6 | # Насос циркуляционный Ebara LPS 40/25M | Циркуляционный насос для современных систем отопления. Центробежный инлайн насос из нержавеющей стали AISI 304 предназначен для больших систем отопления и кондиционирования. Прочные материалы, исполнения и сухой ротор делают циркуляционные насосы данной серии практически вечными! Возможно использование для умеренно агрессивных химических жидкостей совместимых с нержавеющей сталью. Конструкция: Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304; - Корпус двигателя: алюминий; - Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 303; - Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 303; - Подшипник: керамика/графит; - Диаметр патрубков: 40; - Ответные фланцы: в комплекте - Вес: 13,0кг. Технические характеристики: - Двигатель: асинхронный, бесшумный; - Тип работы: продолжительный; - Тип ротора: сухой; - Режимы: 1; - Защита от перегрева: да; - Напряжение: 220-240 В (одна фаза); - Мощность: 250Вт.; - Производительность: 200 л/минуту; - Напор: 8,2м. Условия эксплуатации: - Макс. температура жидкости: +110оС; - Минимальная температура: -10оС. | # шт | # 1 |