ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию  средств охранной сигнализации   на объектах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания средств охранной сигнализации   должна соответствовать требованиям:

-РД 25.883 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

-РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

-ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-иных нормативных документов, включая локальные акты Заказчика, регламентирующих качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств охранной сигнализации (далее – Оборудования) путем периодического проведения организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера  по поддержанию  Оборудования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить надежное функционирование Оборудования, смонтированного на объектах ООО «Медсервис» (далее – Объект), в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов Оборудования в целом с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале;

- оказывать консультативные услуги по вопросам эксплуатации Оборудования, проводить инструктажи ответственных сотрудников Заказчика и иных, обозначенных Заказчиком лиц, по правилам и условиям пользования средствами системы, изменениям в условиях пользования;

- направлять на Объект для проведения технического обслуживания квалифицированный и обученный персонал;

- обеспечить соблюдение своими сотрудниками внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на Объекте;

- вносить Заказчику предложения по усовершенствованию систем работы Оборудования.

2.3. Исполнитель  обязан завести журнал учета неисправностей на посту охраны ООО «Медсервис», принимать и выполнять принятые заявки с указанием даты выполнения, причины неисправности, даты замены оборудования или его  комплектующих частей. Исполнитель  обязан в течение 2-х дней предоставлять Заказчику акт о неисправности оборудования с момента выявления причины неисправности.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание оборудования.

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

- визуальный осмотр составных частей системы  (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.; проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учетом возможности изменения планировки или дизайна помещений;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, работоспособности световых и звуковых оповещателей, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; проведение регламентного обслуживания основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.);

- проведение планового технического обслуживания Оборудования (проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры, осуществление контроля рабочих напряжений)

- проверка общей работоспособности Оборудования   в целом (срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемно-передающих устройств); профилактические работы (очистка и протирка компонентов  и т.п.);проверка работоспособности составных частей системы (центральных панелей, коммутаторов, блоков питания, электромонтажных линий связи и т.п.);проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок;

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления ложных срабатываний, ликвидации последствий воздействия на Оборудование неблагоприятных климатических или производственных условий и иных случаях непланового выхода из строя оборудования. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей  в техническом состоянии Оборудования,  причин «ложных» его срабатываний, перебоев в работе оборудования (светозвуковая лампа не работает, не проходит  сигнал включение и отключение  охранной сигнализации помещений   на пульт охраны, замечены проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы, замена вышедших из строя составных частей системы не требующих программирования (блоков питания, электромонтажных линий связи,  и т.п.) на исправные.

3.5. Техническое обслуживание средств охранной сигнализации(регламентные работы и неплановое техническое обслуживание) не включают: текущий  и капитальный ремонт оборудования, стоимость запасных частей, материалов.

3.6 В стоимость технического обслуживания не включена стоимость запасных частей и материалов, используемых Исполнителем при проведении ТО.

Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию оформляются  в рамках  данного договора, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения заявок на ТМЦ и актов неисправности, и оплачиваются отдельно согласно приложенных накладных и счетов.

3.7. При выявлении необходимости в проведении капитального или текущего  ремонта средств пожарной сигнализации и системы  оповещения по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и предоставить   акт о неисправности оборудования в течение 2 дней с момента выявления неисправности; дефектную ведомость и счета на  запасные части в течение 5 календарных дней. Услуги по диагностике, составлению акта о неисправности оборудования и дефектной ведомости  входят в стоимость услуг по настоящему договору.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц во всех подразделениях ООО «Медсервис» (с указанием в журнале  даты проведения), за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока.

4.3. Неплановое техническое обслуживание системы  пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей  производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ  с 8.00 до 20.00 часов в течение 3х часов, включая выходные и праздничные дни, с момента получения сообщения от  Заказчика   или в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

4.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ (специалисты, обслуживающие оборудование; непосредственный руководитель) обязан обеспечить прием сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования, в течение всего срока оказания услуг,  включая выходные и праздничные дни. кроме ночного времени с 20.00 до 8.00.часов.

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35.