ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей ООО «Медсервис»

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования , услуг | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре | Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре (далее – Оборудования путем периодического проведения организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию Оборудования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей в лечебных учреждениях с учетом режима работы поликлиники и стационаров/ В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание оборудования. Регламентными работами являются мероприятия: - визуальный осмотр составных частей системы ПС (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.; проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учетом возможности изменения планировки или дизайна помещений; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, работоспособности световых и звуковых оповещателей, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; проведение регламентного обслуживания основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный; - проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.); -проведение планового технического обслуживания ПС (проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры, осуществление контроля рабочих напряжений) -проверка общей работоспособности ПС в целом (срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемно-передающих устройств); профилактические работы (очистка и протирка компонентов ПС и т.п.);проверка работоспособности составных частей системы (центральных панелей, коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, электромонтажных линий связи и т.п.);проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок; Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления ложных срабатываний, ликвидации последствий воздействия на ПС неблагоприятных климатических или производственных условий и иных случаях непланового выхода из строя оборудования. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей в техническом состоянии ОПС и СОУЭ, причин «ложных» его срабатываний, перебоев в работе оборудования ( не проходит сигнал о пожаре на пульт, проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы, при необходимости ремонт путем замены вышедших из строя составных частей системы не требующих программирования (блоков питания, электромонтажных линий связи, и т.п.) на исправные. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают: текущий и капитальный ремонт оборудования, стоимость запасных частей, материалов. В стоимость технического обслуживания не включена стоимость запасных частей и материалов, используемых Исполнителем при проведении ТО. При выявлении необходимости в проведении капитального или текущего ремонта средств пожарной сигнализации и системы оповещения по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и предоставить акт о неисправности оборудования в течение 2 дней с момента выявления неисправности; дефектную ведомость и счета на запасные части в течение 5 календарных дней. Услуги по диагностике, составлению акта о неисправности оборудования и дефектной ведомости входят в стоимость услуг по настоящему договору. | Ежемесячно, с 01.01.2020г по 31.12.2020г |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации, системы    оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Медсервис

| № п/п | Перечень оборудования Заказчика, подлежащего техническому обследованию | Ед. измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охранно-пожарная сигнализация: |  |  |  |
| 1 | Сигнал 20 | шт. |  | 19 |
| 2 | Гранит 16 | шт. |  | 2 |
| 3 | Гранит 5 | шт. |  | 12 |
| 4 | ВЭРС 2 ПК | шт. |  | 5 |
| 5 | Маяк | шт. |  | 42 |
| 6 | УК-2П | шт. |  | 82 |
| 7 | АКБ | шт. |  | 35 |
| 8 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | 10 м |  | 1302,72 |
| 9 | Астра 712/8 | шт |  | 2 |
| 10 | ББП | шт. |  | 51 |
| 11 | Радиопередатчик с антенной «Альтоника» | шт. |  | 21 |
|  | Пожарная сигнализация и система оповещения: |  |  |  |
| 12 | Громкоговоритель | шт. |  | 105 |
| 13 | Браслет-Р, устройство индивидуального оповещения о пожаре | шт. |  | 20 |
| 14 | Сигнал 20 | шт. |  | 6 |
| 15 | Гранит 24 | шт. |  | 1 |
| 16 | Гранит 16 | шт. |  | 4 |
| 17 | Гранит 5 | шт. |  | 4 |
| 18 | ВЭРС 2 ПК | шт. |  | 5 |
| 19 | Маяк | шт. |  | 36 |
| 20 | УК-2П | шт. |  | 60 |
| 21 | Октава 80 Ц | шт. |  | 8 |
| 22 | С2000М | шт. |  | 2 |
| 23 | ДИП-34А, С2000-ИП | шт. |  | 99 |
| 24 | С2000-БКИ | шт. |  | 1 |
| 25 | С2000-КДЛ | шт. |  | 2 |
| 26 | С2000-СП | шт. |  | 2 |
| 27 | Блик 12СЗ | шт. |  | 102 |
| 28 | ИП212-41М(45,46) | шт. |  | 1636 |
| 29 | ИПР | шт. |  | 97 |
| 30 | АКБ | шт. |  | 45 |
| 31 | Звуковая колонка | шт. |  | 279 |
| 32 | Провод КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | шт. |  | 602 |
| 33 | ББП | шт. |  | 12 |
| 34 | Соната К | шт. |  | 6 |
| 35 | Циркон 3,5,8 | шт. |  | 6 |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки оказания услуг в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

3.1 Организация технического обслуживания  средств пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический     регламент о требованиях пожарной безопасности", Нормам пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), Своду правил СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.), СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Правил пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации, в том числе правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

3.2  соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок оказания услуг, обозначенных в Техническом задании;

3.3 все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие   их  качество и дату изготовления.

- Требования к исполнителям работ/услуг:

4.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 3-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска,