Приложение №1

к договору № _________________ от ___.12.2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию

средств системы видеонаблюдения ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Контроль технического состояния ССВ должен осуществляться ежемесячно, с отметкой в журнале ТО.

2.3. Исполнитель обязан завести журнал учета неисправностей на посту охраны
ООО «Медсервис», принимать и выполнять принятые заявки с указанием даты выполнения, причины неисправности, даты замены ССВ или её комплектующих частей. Исполнитель обязан в течение 2-х дней предоставлять Заказчику акт о неисправности ССВ, производить поставку и замену запасных частей обслуживаемых ССВ в сроки не более 14 дней.

2.4. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств системы видеонаблюдения путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное Оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание ССВ.

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

– проведение внешнего осмотра системы видеонаблюдения на предмет механических повреждений;

– проверка прочности и надежности крепежа элементов системы;

– проверка коммутационных разъемов, визуальный досмотр соединений и кабелей;

– общая проверка работоспособности средств системы видеонаблюдения;

– диагностика ресурсов, проверка дисков на наличие ошибок файловой системы, сбойных секторов;

– диагностика неисправностей ССВ;

– проверка и настройка программного обеспечения, параметров записи, архивирования и воспроизведения по всем каналам;

– настройка направления и углов обзора камер видеонаблюдения;

– проверка термокожухов уличных видеокамер;

– замер величин напряжения питания, проверка функционирования устройств обогрева, выходных видеосигналов, режимов работы системы видеонаблюдения;

– измерение сопротивления изоляции, заземление сигнального и защитного кабеля;

– проверка надежности крепления проводов на колодках с клеммами и наличие крышек;

– диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер;

– протирка объективов, корпусов камер, стекол, корпусов термокожухов, корпусов серверов/видеорегистраторов, монитора, клавиатуры и мышки;

– очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи;

– очистка внешних и внутренних элементов видеосерверов/видеорегистраторов;

– регулировка, яркости, контрастности, четкости изображения;

– диагностика, прочистка  системы вентиляции и охлаждения серверов/видеорегистраторов;

– проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения;

– тестирование жестких дисков, проверка правильности настроек, коррекция внутренних часов;

– проверка работоспособности программного обеспечения серверов/видеорегистраторов;

– проверка напряжения ИБП и ёмкости аккумуляторов ИБП;

– обновление программного обеспечения;

– проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания, сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно;

– своевременное уведомление «Заказчика» о вышедшем из строя оборудовании;

– замена вышедшего из строя оборудования;

– обучение и консультации персонала «Заказчика» по эксплуатации системы видеонаблюдения.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления Заказчиком неисправностей в работе ССВ (нет изображения на экране, либо изображение несоответствующего качества, не работает управление видеорегистратором, изменение углов обзора камер видеонаблюдения или иное), а также всё, что касается электроники и электропроводки системы. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии ССВ, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости замены вышедших из рабочего состояния компонентов (разъёмов, штекеров, пульта дистанционного управления, компьютерной мыши, кнопок и т.п.) на исправные.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают:

- капитальный ремонт ССВ;

- текущий ремонт;

- стоимость запасных частей, материалов.

В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, при условии наличия положительного решения Заказчика после рассмотрения составленных в ходе диагностики калькуляций (расчетов, смет), Исполнитель производит ремонтные работы на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц на всех объектах и подразделениях
ООО «Медсервис» (с указанием в журнале даты проведения и наименование подразделения), за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока.

4.3. Неплановое техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения производятся в течение суток с 8.00 до 22.00 часов по письменной заявке Заказчика, направленной на электронный адрес Исполнителя: ___________________ или в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

4.4. Экстренное восстановление работоспособности и устранение неисправностей в средствах системы видеонаблюдения в стационарах, на запасных выходах, посту охраны, въездах на территорию ООО «Медсервис» должно осуществляться в течение 4х часов, включая выходные и нерабочие праздничные дни, с момента получения сообщения от Заказчика, кроме ночного времени с 20.00 до 7.00 часов.

4.5. Исполнитель (специалисты, обслуживающие Оборудование; непосредственный руководитель) обязан обеспечить ежедневный прием сообщений от Заказчика о неисправностях ССВ, включая выходные и нерабочие праздничные дни, с 7,00 до 20.00

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.