Приложение 1.

Техническое задание №1

Ремонтные работы системы пожарной сигнализации в здании пищеблока

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Блок питания "Рапан" 2 А | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Источники питания Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Снятие Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Прибор приемно-контрольные охранно-пожарный Сигнал-10М | шт | 1 |  |  |
| 7 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 36 |  |  |
| 8 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 36 |  |  |
| 9 | Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-45 (Марко) | шт | 22 |  |  |
| 10 | Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-189 (б/у) | шт | 14 |  |  |
| 11 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 4 |  |  |
| 13 | Табло "Блик С-12" (Выход") | шт | 4 |  |  |
| 14 | Снятие Извещатели ПС автоматические тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 4 |  |  |
| 15 | Извещатели ПС автоматические тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 4 |  |  |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 | шт | 4 |  |  |
| 17 | Установка резистров | 100 концов жил | 0,52 |  |  |
| 18 | Резистр МЛТ 0,125 Вт1,2 Ком | шт | 52 |  |  |
| 19 | Снятие Извещатели ПС автоматические тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 10 |  |  |
| 20 | Извещатели ПС автоматические тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 10 |  |  |
| 21 | Извещатель тепловой ИП 101-18-А2 R1 исп.01 | шт | 10 |  |  |
| 22 | Установка оповещателей | шт. | 8 |  |  |
| 23 | Оповещатель Маяк-12-ЗМ | шт. | 8 |  |  |
| 24 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2,6 |  |  |
| 25 | Кабель-канал16х16 | м | 260 |  |  |
| 26 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 3,35 |  |  |
| 27 | Кабели КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 270 |  |  |
| 28 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | м | 65 |  |  |
| 29 | Монтаж монтажной коробки | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 30 | Устройство коммутационное УК-ВК 02 | шт | 1 |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки оказания услуг в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Ремонтные работы системы пожарной сигнализации в здании пищеблока | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Требования к ремонтным работам пожарной сигнализации в здании пищеблока:

1. Результатом работ является восстановление работоспособного состояния средств пожарной сигнализации (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

Ремонтные работы системы пожарной сигнализации в здании пищеблока проводятся  в условиях повышенной стесненности:   ограничение ремонтных работ во время приготовления приема пищи  с 4.00-19.00 и санитарно-гигиенических требований СанПина в медицинских учреждениях.

# 2. Ремонтные работы систем пожарной сигнализации и оповещения в здании пищеблока ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", РД 25.883; РД 78.145-93, ПУЭ.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее декабря 2020года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 75 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009)

6. Установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),

7. Индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009)

8. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

9. Соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;

- Требования к исполнителям работ/услуг:

3.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 3-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска,