ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка аккумуляторов для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аккумулятор для ИБП Ventura GPL 12-100 12В, 100 Ач |  |  | 30 |
| 1.1. | Номинальное напряжение, В | 12 |  |
| 1.2. | Емкость, Aч при 20-час. разряде до Uкон. 10,5 В/Блок при 25°С, не менее | 108 |  |
| 1.3. | Емкость, Ач при 10-час. Разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 104 |  |
| 1.4. | Мощность, Вт, при 30-мин. разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 1108 |  |
| 1.5. | Вес, кг | 30,5 |  |
| 1.6. | Внутреннее сопротивление, мОм | 4,8 |  |
| 1.7. | Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |  |
| 1.8. | Номинальная рабочая температура, °С | 25 |  |
| 1.9. | Напряжение постоянного подзаряда, В при 25°С | 13.5 - 13.8 |  |
| 1.10. | Напряжение заряда в циклическом режиме, В при 25°С | 14.1 - 14.4 |  |
| 1.11. | Максимальный ток заряда, A | 0,25 С10 |  |
| 1.12. | Саморазряд в месяц при 25°С не более, % | 3 |  |
| 1.13. | Срок службы - не менее, лет | 12 |  |
| 1.14. | Выводы (клеммы) | F8 под болт М8 |  |
| 1.15. | Материал корпуса | ABS (акрил-бутадиен-стирол) |  |
| 1.16. | Длина не более, мм | 329 |  |
| 1.17. | Ширина не более, мм | 174 |  |
| 1.18. | Высота (макс.) не более, мм | 215 |  |
| 1.19. | Требование о наличии заключения ВНИИПО о пожарной безопасности | Да |  |
| - Аккумулятор для ИБП BB Battery BP 7-12 12В, 7 Ач |  |  | 160 |
| 2.1. | Номинальное напряжение, В | 12 |  |
| 2.2. | Емкость, Aч при 20-час. разряде до Uкон. 10,5 В/Блок при 25°С, не менее | 7,0 |  |
| 2.3. | Емкость, Ач при 10-час. Разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 6,55 |  |
| 2.4. | Мощность, Вт, при 30-мин. разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 88,8 |  |
| 2.5. | Вес, кг | 2,54 |  |
| 2.6. | Внутреннее сопротивление, мОм | 25 |  |
| 2.7. | Диапазон рабочих температур | Заряд: 0°С ~40°С Разряд: -20°С ~-50°С Хранение: -20°С ~40°С |  |
| 2.8. | Номинальная рабочая температура, °С | 25 |  |
| 2.9. | Напряжение постоянного подзаряда, В при 25°С | 13.5 - 13.8 |  |
| 2.10. | Напряжение заряда в циклическом режиме, В при 25°С | 14.4 – 15,0 |  |
| 2.11. | Максимальный ток заряда, A | 2,1 |  |
| 2.12. | Максимальный ток разряда, A | 105 |  |
| 2.13. | Саморазряд в месяц при 25°С не более, % | 3 |  |
| 2.14. | Срок службы - не менее, лет | 10 |  |
| 2.15. | Выводы (клеммы) | Т2 |  |
| 2.16. | Материал корпуса | ABS (согласно UL94-HB) |  |
| 2.17. | Длина не более, мм | 151 |  |
| 2.18. | Ширина не более, мм | 65 |  |
| 2.19. | Высота (макс.) не более, мм | 98 |  |
| 2.20. | Требование о наличии заключения ВНИИПО о пожарной безопасности | Да |  |
| - Аккумулятор BB Battery BPS 40-12 12В, 40 Ач |  |  | 50 |
| 3.1. | Номинальное напряжение, В | 12 |  |
| 3.2. | Емкость, Aч при 20-час. разряде до Uкон. 10,5 В/Блок при 25°С, не менее | 40,0 |  |
| 3.3. | Емкость, Ач при 10-час. Разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 37,4 |  |
| 3.4. | Мощность, Вт, при 30-мин. разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 508 |  |
| 3.5. | Вес, кг | 14,3 |  |
| 3.6. | Внутреннее сопротивление, мОм | 8 |  |
| 3.7. | Диапазон рабочих температур | Заряд: 0°С ~40°С Разряд: -20°С ~-50°С Хранение: -20°С ~40°С |  |
| 3.8. | Номинальная рабочая температура, °С | 25 |  |
| 3.9. | Напряжение постоянного подзаряда, В при 25°С | 13.5 - 13.8 |  |
| 3.10. | Напряжение заряда в циклическом режиме, В при 25°С | 14.4 – 15,0 |  |
| 3.11. | Максимальный ток заряда, A, не менее | 12,0 |  |
| 3.12. | Максимальный ток разряда, A, не менее | 600 |  |
| 3.13. | Саморазряд в месяц при 25°С не более, % | 3 |  |
| 3.14. | Срок службы - не менее, лет | 12 |  |
| 3.15. | Выводы (клеммы) | I2 под болт М6 |  |
| 3.16. | Материал корпуса | ABS (согласно UL94-HB) |  |
| 3.17. | Длина не более, мм | 197 |  |
| 3.18. | Ширина не более, мм | 166 |  |
| 3.19. | Высота (макс.) не более, мм | 171 |  |
| 3.20. | Требование о наличии заключения ВНИИПО о пожарной безопасности | Да |  |
| - Аккумулятор BB Battery BP 5-12 12В, 5 Ач |  |  | 120 |
| 4.1. | Номинальное напряжение, В | 12 |  |
| 4.2. | Емкость, Aч при 20-час. разряде до Uкон. 10,5 В/Блок при 25°С, не менее | 5,0 |  |
| 4.3. | Емкость, Ач при 10-час. Разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 4,68 |  |
| 4.4. | Мощность, Вт, при 30-мин. разряде до Uкон. 10,8 В/Блок при 25°С, не менее | 63,5 |  |
| 4.5. | Вес, кг | 1,8 |  |
| 4.6. | Внутреннее сопротивление, мОм | 27 |  |
| 4.7. | Диапазон рабочих температур | Заряд: 0°С ~40°С Разряд: -20°С ~-50°С Хранение: -20°С ~40°С |  |
| 4.8. | Номинальная рабочая температура, °С | 25 |  |
| 4.9. | Напряжение постоянного подзаряда, В при 25°С | 13.5 - 13.8 |  |
| 4.10. | Напряжение заряда в циклическом режиме, В при 25°С | 14.4 – 15,0 |  |
| 4.11. | Максимальный ток заряда, A, не менее | 1,5 |  |
| 4.12. | Максимальный ток разряда, A, не менее | 75 |  |
| 4.13. | Саморазряд в месяц при 25°С не более, % | 3 |  |
| 4.14. | Срок службы - не менее, лет | 10 |  |
| 4.15. | Выводы (клеммы) | T2 |  |
| 4.16. | Материал корпуса | ABS (согласно UL94-HB) |  |
| 4.17. | Длина не более, мм | 90 |  |
| 4.18. | Ширина не более, мм | 70 |  |
| 4.19. | Высота (макс.) не более, мм | 106 |  |
| 4.20. | Требование о наличии заключения ВНИИПО о пожарной безопасности | Да |  |
| - Аккумулятор для ИБП Ventura GPL 6-4,5 6В, 4,5 Ач |  |  | 3 |
| 5.1. | Номинальное напряжение, В | 6 |  |
| 5.2. | Емкость, Aч при 20-час. разряде до Uкон. 5,25 В/Блок при 25°С, не менее | 4,56 |  |
| 5.3. | Емкость, Ач при 10-час. Разряде до Uкон. 5,4 В/Блок при 25°С, не менее | 4,27 |  |
| 5.4. | Мощность, Вт, при 30-мин. разряде до Uкон. 5,4 В/Блок при 25°С, не менее | 28,43 |  |
| 5.5. | Вес, кг | 0,73 |  |
| 5.6. | Внутреннее сопротивление, мОм | 13,0 |  |
| 5.7. | Диапазон рабочих температур | от -10°С до +45°С |  |
| 5.8. | Номинальная рабочая температура, °С | 25 |  |
| 5.9. | Напряжение постоянного подзаряда, В при 25°С | 6,8 – 6,9 |  |
| 5.10. | Напряжение заряда в циклическом режиме, В при 25°С | 7,05 – 7,20 |  |
| 5.11. | Максимальный ток заряда, A | 1,35 |  |
| 5.12. | Саморазряд в месяц при 25°С не более, % | 3 |  |
| 5.13. | Срок службы - не менее, лет | 6 |  |
| 5.14. | Выводы (клеммы) | S48 4.8мм |  |
| 5.15. | Материал корпуса | ABS (акрил-бутадиен-стирол) |  |
| 5.16. | Длина не более, мм | 72 |  |
| 5.17. | Ширина не более, мм | 49 |  |
| 5.18. | Высота (макс.) не более, мм | 107 |  |
| 5.19. | Требование о наличии заключения ВНИИПО о пожарной безопасности | Да |  |