Техническое задание №1

Монтаж пожарной сигнализации  в помещениях технического этажа здания Расширения

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Установка блока питания | шт. | 1 |  |  |
| 2 | РАПАН-20 12В 2А, под акк 7А/ч, защита от глубокого разряда мет.корпус | шт | 1 |  |  |
| 3 | АКБ 7 А/ч аккумуляторная батарея | шт | 1 |  |  |
| 4 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Сигнал-10прибор приемно-контрольный | шт | 1 |  |  |
| 6 | Установка извещателя ПС дымового | шт. | 40 |  |  |
| 7 | Извещатель ИП 212-141 извещатель пожарный | шт | 40 |  |  |
| 8 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Гром - 12Д оповещатель звуковой | шт | 2 |  |  |
| 10 | Молния-12 "ВЫХОД" табло световое | шт | 2 |  |  |
| 11 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" | шт | 2 |  |  |
| 13 | Установка резисторов | шт. | 40 |  |  |
| 14 | Резистор 0, 125/0,25 Вт 1.5 кОм | шт | 40 |  |  |
| 15 | Установка трубы ПВХ | 100 м кабеля или провода | 6,5 |  |  |
| 16 | Труба гофрированная D=16мм | м | 650 |  |  |
| 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 6,5 |  |  |
| 18 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | 460 |  |  |
| 19 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | м | 190 |  |  |
| 20 | Пусконаладочные работы для атоматизированных систем управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | шт | 1 |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки оказания услуг в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Монтаж пожарной сигнализации техэтажа здания Расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 календарных дней с момента заключения Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

1. Результатом работ является  работоспособность состояния средств пожарной сигнализации (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

# 2. Монтажные  работы систем пожарной сигнализации и оповещения техэтажа здания Расширения ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", РД 25.883; РД 78.145-93, ПУЭ.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее июня 2021года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 75 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009)

6. Установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),

7. Индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009)

8. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

9. Соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;

- Требования к исполнителям работ/услуг:

4.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 3-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска.