Техническое задание

1. Расчет стоимости  услуг

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность | Сроки оказания услуг | Сумма за месяц, руб. | Сумма по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание компрессорного оборудования | ежемесячно | с 01 февраля 2023 по 31 января 2024 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | НДС 20%/НДС не облагается |  |  |  |  |

2. Наименование работ ТО компрессорного оборудования:

- проверка уровня конденсата в фильтре предварительной очистки;

- проверка индикаторов панели управления;

- проверка уровня масла в воздушных компрессорах и вакуумных насосах;

- проверка  на герметичность воздушных и вакуумных магистралей;

- замена фильтров;

- проверка устройства слива конденсата;

- чистка ребр конденсатора;

- проверка величины потребляемого тока;

- проверка точек включения/выключения регуляторов давления;

- проверка  настройки пневмовыключателя сигнализации давления вакуума;

- проверка настройки реле пускового переключателя со звезды на треугольник;

- функциональная проверка счетчика рабочих часов;

- функциональная проверка светоиндикаторов;

- функциональная проверка ручного и автоматического режимов работы;

- проведение слива конденсата из конденсатосборника;

- замена масла в воздушных компрессорах и вакуумных насосах.

3. Перечень компрессорного оборудования

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | заводской номер | год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушный компрессор | SKM 16 | 5030678 | 2009 |
| 2 | Воздушный компрессор | SKM 16 | 5030679 | 2009 |
| 3 | Вакуумный насос | RA 0063 | 90011284 | 2009 |
| 4 | Вакуумный насос | RA 0063 | 90011285 | 2009 |
| 5 | Система бактериальных фильтров с секреторным влагоуловителем для вакуумных установок |  | б/н | 2009 |
| 6 | Система воздушных фильтров с редуктором давления |  | ARAA-0030 | 2009 |
| 7 | Вакуумный шкаф управления для установок с 2 вакуумными насосами | G 30552 | 2090139 | 2009 |
| 8 | Шкаф управления двумя компрессорами | G 30714 | 2090141 | 2009 |
| 9 | Сепаратор воды-масла | QWAMAT | КТ11003009 | 2009 |
| 10 | Холодильный осушитель сжатого воздуха | CRDC54/E | 3743680002 | 2009 |
| 11 | Холодильный осушитель сжатого воздуха | CRDC54/E | 3747090001 | 2009 |