Приложение №1

к договору № _______ от « __ » ______________ 201_ г.

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, эксплуатируемых ООО «Медсервис»

Основные требования

1. Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, заключающееся в устранении сбоев в работе лифтов и освобождение пассажиров из застрявших кабин, при невозможности выполнения этого эксплуатационным персоналом на основании телефонного сообщения от Заказчика.

2. Подготовка и участие в проведении периодических и частичных освидетельствований лифтов.

3. Устранение внеплановых сбоев в работе лифтов на основании  телефонного сообщения от Заказчика.

Текущий ремонт состоит из:

1. Месячного текущего ремонта (ТР-1), проводимого не реже одного раза в месяц для пассажирских лифтов

- проверка и регулировка точности остановок по этажам.

- контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.

- осмотр ограждения шахты.

- проверка подвижного пола кабины, проверка точности ограничителя грузоподъемности.

- проверка пожарной сигнализации.

- проверка ирегулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.

-  проверка состояния канатоведущего шкива.

- проверка состояния замков машинного и блочного помещения.

- проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).

- проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

- проверка ирегулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

- осмотр кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).

-  проверка состояния балансирной подвески кабины.

- проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.

- осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.

2. Квартального текущего ремонта (ТР-3), проводимого не реже одного раза в три месяца для всех типов лифтов:

- работы предусмотренные ТР-1

- проверка и регулировка тормозного устройства.

- проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.

- проверка ограничителя скорости.

- проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.

- проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка.

- проверка состояния канатной подвески противовеса.

- проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости)

- проверка натяжного устройства.

3.Полугодового текущего ремонта (ТР-6), проводимого не реже одного раза в шесть месяцев для всех типов лифтов;1. работы предусмотренные ТР-3

- проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.

- проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

- проверка состояния контура заземления электрооборудования.

- проверка состояния электродвигателя.

- проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости.

- проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.

- проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).

- проверка ловителей.

- проверка состояния отводных блоков.

- проверка устройства защиты электродвигателя.

4. Годового текущего ремонта (ТР-12), проводимого не реже одного раза в двенадцать месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию лифтов, при этом периодические осмотры состояния лифтового оборудования входят в состав работ по техническому ремонту лифтов:

- работы предусмотренные ТР-6

- проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедление/ускорение)

- осмотр конструкций противовеса

- осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.

- осмотр состояния изоляции электропроводки.

- осмотр компенсирующих цепей.

- проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.

- комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений

Аварийно-техническое обслуживание состоит из:

- своевременного принятия мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов;

- оперативного принятия мер по пуску остановившихся лифтов.

Порядок производства работ:

1. При производстве работ стороны руководствуются действующими нормативными документами:

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;

- Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

- Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации;

- Правилами устройства электроустановок;

- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Строительными нормами и правилами;

- Инструкциями по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей лифтов;

- Ведомственными нормативными документами.

2. Подрядчик производит работы своим персоналом, который должен быть обучен и аттестован в установленном порядке. Расходы по подготовке персонала лежат на Исполнителе.

Исполнитель обязан:

- Обеспечить исправное состояние лифтов, своевременное проведение технического обслуживания и ремонта лифтов и контролировать его качество.

- Назначить лицо, ответственное за организацию  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также электромеханика, ответственного состояние лифта.

- Принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифтов, вызванных эксплуатационными отказами. Работы производить своим персоналом и средствам.

- Своим персоналом и силами субподрядных организаций в установленные сроки производить замеры сопротивления изоляции электрооборудования и сопротивление переходных контактов сетей заземления лифта.

- Обеспечить сохранность документации на лифты. Своевременно производить записи в паспортах лифтов о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах, записи о технических освидетельствованиях и ремонтах.

- Не допускать к обслуживанию лифтов не аттестованный персонал.

- Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.

- Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала или невозможности обеспечить безопасное действие лифта.

- Исполнитель  обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования,  включая выходные и праздничные дни. Приступить к ремонту неисправности в течение 20 минут после получения телефонного сообщения .

- Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

- Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

Перечень лифтового оборудования, принимаемого на обслуживание

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Модель лифта | Место расположения | Заводской номер | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | 54370 | 03127 |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | 74051 | - |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | 5676 Щ | 66267 |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | 82050 | 03129 |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | 14111 | 03130 |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | 91714 | 03132 |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | 91713 | 03131 |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | 82049 | 03128 |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | 14112 | 03133 |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | 75189 | 32/3 |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | 74050 | - |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | 74049 | - |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ____________________________ _______________ М.П. |

Приложение №2

к договору № _______ от « __ » ______________ 201_г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, эксплуатируемых на объектах

ООО «Медсервис»

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Тип лифта | Место расположения | Заводской номер | Регистрационный номер | Стоимость в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | 54370 | 03127 |  |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | 74051 | - |  |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | 5676 Щ | 66267 |  |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | 82050 | 03129 |  |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | 14111 | 03130 |  |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | 91714 | 03132 |  |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | 91713 | 03131 |  |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | 82049 | 03128 |  |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | 14112 | 03133 |  |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | 75189 | 32/3 |  |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | 74050 | - |  |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | 74049 | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |
|  | Всего за 1 месяц : |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 12 месяцев : |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ____________________________ _______________ М.П. |