Техническое задание на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды.

1. Вводная часть.

Трубопровод служит для транспортировки прямой сетевой воды от тепловой камеры ТК-627 до теплового пункта ООО «Медсервис» и обратной сетевой воды от теплового пункта до тепловой камеры ТК-627. Горячая вода используется для покрытия отопительных нагрузок и горячего водоснабжения предприятия и подключенных абонентов. Трубопровод расположен в непроходных каналах. Компенсация температурных удлинений трубопровода осуществляется за счёт конфигурации. Целью настоящего диагностирования является оценка соответствия трубопровода требованиям нормативной технической документации по промышленной безопасности, оценка технического состояния и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации. При составлении настоящей программы использована «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» - СО 153-34.17.464-2003 (Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.03 № 275). Техническое диагностирование трубопровода включает: - Анализ технической документации на трубопровод. - Визуальный и измерительный контроль. - Определение технического состояния трубопровода, контроль неразрушающими методами. - Составление технического отчета.

2. Анализ технической документации.

2.1.Техническое диагностирование трубопровода начинается с ознакомления с технической документацией на трубопровод. Изучаются материалы, в которых могут содержаться данные о состоянии трубопровода. Определяются участки трубопровода, подвергнутые ремонту с применением сварки. Проводится опрос эксплуатационного персонала. 2.2.Уточняются участки, отнесённые к данному трубопроводу, рабочие параметры трубопровода, протяжённость участков, детали, из которых изготовлен трубопровод. 2.3.Определяются места вскрытия тепловой изоляции трубопровода. 2.4.Уточняется материал, из которого изготовлен трубопровод. 2.5.Составляется исполнительная схема трубопровода.

3. Техническое диагностирование.

При определении объемов контроля учитывается фактическое исполнение трубопровода и параметры его эксплуатации. Контроль трубопровода проводить в доступных местах в тепловой камере, колодцах и тепловом пункте. 3.1.Визуальный и измерительный контроль Контроль трубопровода следует начинать с наружного осмотра трубопровода в горячем (рабочем) и холодном (после останова) состояниях. 3.1.1.При наружном осмотре трубопровода в горячем (рабочем) состоянии проверяют отсутствие или наличие таких дефектов, как защемления, прогибы, провисания и др.; устанавливается наличие и исправность дренажей; оценивается состояние опорной системы. 3.1.2.При наружном осмотре трубопровода в холодном состоянии (после останова) проводят осмотр тепловой изоляции трубопровода. 3.1.3.Производится осмотр трубопровода, деталей трубопровода, на которых демонтирована тепловая изоляция. Осмотру подлежат все сварные соединения, металл деталей трубопровода, где вскрыта изоляция. 3.1.4.При осмотре выявляется соответствие геометрических размеров сварных соединений нормативной документации, наличие и размеры дефектов: поверхностных трещин, коррозионных и эрозионных повреждений, металлургических дефектов, механических повреждений, дефектов сварки, вмятин, выпучин и других дефектов, образовавшихся при изготовлении, монтаже или в процессе эксплуатации трубопровода. 3.1.5.Радиус гибов измеряется в количестве не менее одного гиба на каждый типоразмер (диаметром 108 мм и более). Измерение овальности гибов - по одному гибу каждого типоразмера труб с наружным диаметром 108 мм и более. Осмотр трубопровода проводится с применением увеличительных приборов и оптико-волоконного эндоскопа. При осмотре особое внимание уделяется внутренней и наружной поверхности по нижней образующей, стыковым сварным швам и угловым сварным швам приварки штуцеров. 3.2. Контроль неразрушающими методами. 3.2.1. Ультразвуковая толщинометрия. Зоны для проведения толщинометрии выбираются руководителем работ по результатам визуального контроля. Ультразвуковая толщинометрия трубопровода проводится в объёме: - Замер толщины стенки производится не менее чем по 10-ти сечениям, на каждом сечении замеры проводятся по двум взаимно перпендикулярным диаметрам, по две зоны на каждом диаметре; - Отводы. Замер толщины стенки производится на одном отводе каждого типоразмера, по 3 точки на растянутой и двух нейтральных зонах каждого отвода. - На латах и заглушках замеры производятся по результатам осмотра. Зоны замера определяются руководителем работ. 3.2.2. Ультразвуковой дефектоскопии подлежит не менее двух стыковых сварных соединений трубопровода каждого типоразмера. 3.2.3. Магнитопорошковая или цветная дефектоскопия: - В случае если по результатам осмотра возникнут подозрения на наличие трещин в сварных соединениях или основном металле, такие места должны быть проконтролированы магнитопорошковой или цветной дефектоскопией. 3.2.4. Замер твердости проводится на элементах трубопровода, определенных руководителем работ. 4. Гидравлическое испытание. 4.1.Гидравлическое испытание трубопровода проводится после проведения всех контрольных замеров, предусмотренных настоящей программой при получении по ним положительных результатов. 4.2. Гидравлическое испытание трубопровода проводится владельцем в порядке и в сроки согласованные с Баш РТС – Стерлитамак Салаватским РТС. 5. Составление технического отчета по результатам диагностирования. 5.1.Заключение экспертизы промышленной безопасности на трубопровод составляется в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» (ПБ 03-246-98 с Изменением № 1 ПБИ 03-490(246)-02). Примечание: В случае если при проведении неразрушающего контроля будут обнаружены дефекты, превышающие допустимые значения, объём контроля должен быть увеличен. Места проведения, метод и объём контроля определяются руководителем работ.