Техническое задание

Ремонт пожарной сигнализации лаборатории КДЛ ООО «Медсервис»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Наименование материала | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка ББП Рапан 20 источник питания 12В, 2А | 1 шт. | 1 | ББП Рапан 20 источник питания 12В, 2А | шт | 1 |
| 2 | Установка АКБ | 1 шт. | 1 | АКБ 12В ,7А | шт. | 1 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контроль ные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ВЭРС ПК 2 | шт | 1 |
| 4 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 58 |  |  |  |
| 5 | Установка Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (повторного использования) | 1 шт. | 54 | Извещатель пожарный ИП 212-141 | шт | 54 |
| 6 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке/доп.оборудование | 100 концов жил | 0,54 | Резистор 0,125/0,25 вт 1,5ком | шт | 54 |
| 7 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | шт | 3 |
| 8 | Установка Труба гофрированная D=16мм | 100 м | 4,32 | Гофратруба d 16мм c протяжкой (100м) | м | 432 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2,42 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5 | м | 242 |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 | м | 200 |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100м | 0,4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,8 | м | 40 |
| 12 | Снятие светового табло (Выход) | шт | 3 |  |  |  |
| 13 | Установка люка ревизионный пластиковый 600*400 | шт | 5 | Люк ревизионный пластиковый 600*400 | шт | 5 |
| 14 | Установка Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,5 | Кабель канал 12*12 | м | 50 |
| 15 | Установка светового табло (Выход) | шт | 5 | Молния-12 "ВЫХОД" табло световое | шт | 5 |
| 16 | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка | м | 210 |  |  |  |
| 17 | Снятие Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 48 |  |  |  |
| 18 | Установка Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 48 |  |  |  |
| 19 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором (отверстие 30мм, толщина стен 1 кирпич) | шт | 350 |  |  |  |
| 20 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 0,0609 |  |  |  |
| 21 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 0,0609 |  |  |  |

*Особые условия- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы.

Ремонт пожарной сигнализации подвале здания Поликлиники ООО «Медсервис»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Наименование материала | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0,2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ВЭРС -ПК-2 | шт | 1 |
| 2 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 23 |  |  |  |
| 3 | Установка Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 23 | Извещатель пожарный ИП 212-141 | шт | 23 |
| 4 | Прибор или аппарат | шт | 1 | АКБ 4,5 А/ч | шт | 1 |
| 5 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке/доп.оборудование | 100 концов жил | 0,23 | Резистор 0,125/0,25 вт 1,5ком | шт | 23 |
| 6 | Установка Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной "ИПР513-10" | шт | 1 |
| 7 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2,13 | Труба гофрированная D=16мм ПНД черная | м | 213 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,9 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5 | м | 190 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100м | 0,23 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2x0,8 | м | 23 |
| 10 | Снятие транспарант световой табло (Выход) | шт | 1 |  |  |  |
| 11 | Установка транспарант световой табло (Выход) | шт | 1 | Молния-12 "ВЫХОД" табло световое | шт | 1 |
| 12 | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 213 |  |  |  |
| 13 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором (отверстие 30мм, толщина стен 1 кирпич) | отв. | 350 |  |  |  |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 0,061 |  |  |  |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 0,061 |  |  |  |

Ремонт пожарной сигнализации подвале здания Расширения ООО «Медсервис»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Наименование материала | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снятие Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0,8 |  |  |  |
| 2 | Установка Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0,8 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ВЭРС ПК 8 | шт | 1 |
| 3 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 66 |  |  |  |
| 4 | Установка Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 66 | Извещатель пожарный ИП 212-141 | шт | 66 |
| 5 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке/доп.оборудование | 100 концов жил | 0,66 | Резистор 0,125/0,25 вт 1,5ком | шт | 66 |
| 6 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 3 | Извещатель пожарный ручной "ИПР513-10" | шт | 3 |
| 7 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей D=16мм | 100 м | 5,28 | Труба гофрированная D=16мм ПНД черная | м | 528 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4,2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5 | м | 420 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,6 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 | м | 60 |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100м | 0,48 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,8 | м | 48 |
| 11 | Снятие транспарант световой табло (Выход) | шт | 2 |  |  |  |
| 12 | Установка транспарант световой табло (Выход) | шт | 2 | Молния-12 "ВЫХОД" табло световое | шт | 2 |
| 13 | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 580 |  |  |  |
| 14 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором (отверстие 30мм, толщина стен 1 кирпич) | шт | 350 |  |  |  |
| 15 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 0,0757 |  |  |  |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 0,0757 |  |  |  |

*Особые условия- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы.

Ремонт пожарной сигнализации подвале здания Главного корпуса ООО «Медсервис»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Наименование материала | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снятие Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0,3 |  |  |  |
| 2 | Установка Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0,3 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Циркон-3 | шт | 1 |
| 3 | Снятие Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 61 |  |  |  |
| 4 | Установка Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 61 | Извещатель пожарный ИП 212-141 | шт | 61 |
| 5 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке/доп.оборудование | 100 концов жил | 0,61 | Резистор 0,125/0,25 вт 1,5ком | шт | 61 |
| 6 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 3 | Извещатель пожарный ручной "ИПР513-10" | шт | 3 |
| 7 | Установка Труба гофрированная D=16мм | 100 м | 6,1 | Труба гофрированная D=16мм ПНД черная | м | 610 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 3,4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5 | м | 340 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,8 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 | м | 180 |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100м | 0,9 | КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,8 | м | 90 |
| 11 | Снятие транспарант световой табло (Выход) | шт | 2 |  |  |  |
| 12 | Установка транспарант световой табло (Выход) | шт | 2 | Молния-12 "ВЫХОД" табло световое | шт | 2 |
| 13 | Демонтаж: скрытой электропроводки | м | 580 |  |  |  |
| 14 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором (отверстие 30мм, толщина стен 1 кирпич) | шт | 350 |  |  |  |
| 15 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 0,0757 |  |  |  |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 0,0757 |  |  |  |

*Особые условия- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы.

- Требования к выполнению работ/услуг:

1. Результатом работ является  работоспособность состояния средств пожарной сигнализации (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

2. Монтажные  работы систем пожарной сигнализации и оповещения  зданий должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", РД 25.883; РД 78.145-93, ПУЭ.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее июня 2021года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 75 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009)

6. Установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),

7. Индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009)

8. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

9. Соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;

- Требования к исполнителям работ/услуг:

4.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 3-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска.