ДОГОВОР № ________

г. Салават, РБ                                                                                «___» ________20__ год

Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора  Пахомчик Т.В.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционной системы, эксплуатируемых на объектах ООО «Медсервис».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:

2.1. Принять услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

2.2.  Рассмотреть и подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления акта Исполнителем.

Исполнитель обязан:

2.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в приложении №1 к настоящему Договору (в техническом задании).

2.4. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц.

Заказчик имеет право:

2.5. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в профессиональную компетенцию Исполнителя.

Исполнитель имеет право:

2.6. Приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг более чем на два месяца.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______ (__________________), с учетом НДС ____ % - _________________ (_________) рублей _____ копеек.

3.2. Заказчик оплачивает оказанные по факту услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта оказанных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Исполнителем счета-фактуры.

3.3. Исполнитель обязан предоставить счет-фактуру не позднее 5 календарных дней, начиная со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг за отчетный период. Счет-фактура должна соответствовать требованием действующих нормативных актов, в том числе НК РФ и Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137.

3.4. В случае предоставления Исполнителем счет-фактуры, несоответствующей требованиям п.3.3 настоящего Договора, Исполнитель по первому требованию Заказчика обязан в 3-дневный срок с момента получения требования от Заказчика переоформить несоответствующую счет-фактуру в соответствии с требованиями п.3.3 настоящего Договора.

3.5. При выставлении счета-фактуры с нарушением порядка и сроков, установленных действующим законодательством РФ. а также неправильном заполнении платежных документов (в том числе при несоответствии указанных в платежных документах данных условиям Договора, при наличии ошибок, требующих исправления и т.п.) платежные документы Заказчиком не оплачиваются и возвращаются Исполнителю. В случае наличия данных ошибок, Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику штрафные санкции, связанные с их несвоевременной оплатой.

3.6. В случае, если право на подписание счет-фактур, кроме руководителя и главного бухгалтера Исполнителя, имеют иные лица, Исполнитель обязан предоставить копии доверенностей, распорядительных документов, удостоверяющих такое право, с образцом подписи уполномоченного лица.

3.7.  Моментом оплаты оказанных услуг является дата списания денежных средств Банком с расчетного счета Заказчика.

3.8. По окончании услуг по последнему периоду, предусмотренному в приложении №1 к настоящему Договору и истечению сроков для оплаты, Сторонами оформляется акт сверки расчетов. При наличии задолженности Сторона-должник обязуется вернуть сумму задолженности в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта.

3.9. Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг, за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости неоплаченных услуг.

4.2.  За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок услуг, за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости не оказанных услуг.

4.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с некачественным оказанием услуг.

4.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.3.4настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 20% суммы, указанной в ненадлежащим образом оформленной счет-фактуре.

4.5. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной Стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

4.6. Выплаты неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.

- ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

5.2.  К обстоятельствам, указанным в п.5.1 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет данного Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

5.3.  Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку его устранения.

5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1.  Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров признается Сторонами обязательным, срок ответа на претензию не может превышать 15 рабочих дней со дня ее получения.

6.2.  Споры, возникшие и неразрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению Сторонами путём переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента её получения.

Если спор не будет разрешён в претензионном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Медсервис»: secretary@salavatmed.ru

ООО ________________________________

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Третейский суд формируется в составе трех арбитров.

Место арбитража - Российская Федерация, место проведения заседаний (устных слушаний) - город Москва.

Язык арбитражного разбирательства - русский язык.

Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.

7.3 . Об изменении своих реквизитов и адресов Стороны должны извещать друг друга в 10-дневный срок с момента таких изменений.

7.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты  904sja@salavatmed.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/textpage/78/120/sobstinfo.xls, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Исполнителем предусмотренной настоящим пунктом обязанности. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

7.5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

7.6. В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение трех дней с даты принятия такого решения.

7.7.  В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами, стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда стороне стало известно об этом.

7.8.  Если у Исполнителя имеются либо возникнут обстоятельства, соответствующие какому-либо из следующих критериев:

- является налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;

- освобожден от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов;

-является резидентом особой экономической зоны;

- является лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ №108н от 13.11.2007 г.)

Исполнитель обязуется представить Заказчику соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, либо с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если Исполнитель своевременно не представит соответствующий подтверждающий документ или представит недостоверные сведения, то он обязан возместить Заказчику убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования этой недостоверной информации.

Исполнитель по договору несет ответственность в виде возмещения Заказчику убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами Договора недостоверных сведений, представленных Исполнителем.

7.9. Исполнитель гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Заказчику персональных данных специалистов и контактных лиц Исполнителя по данному Договору, и правомочность их передачи Заказчику. В целях включения персональных данных специалистов Исполнителя в общедоступные справочники Заказчика и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Заказчика Исполнитель гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Заказчика, которые стали доступны Исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему Договору персональные данные подлежат уничтожению Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Исполнитель гарантирует, что:

- при оказании услуг не нарушены интеллектуальные права третьих лиц;

- использование Заказчиком услуг в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;

- в случаях предъявления Заказчику любых претензий/требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Исполнитель и признает себя/берет на себя роль надлежащего ответчика во всех судебных инстанциях(государственных органах).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с «___»______20__г. до 31.12.2024 года, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.

8.4. Документы, переданные по факсу, имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати Стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 15 дней с момента отправки факсимильной копии. Надлежащим доказательством получения Сторонами документов является/ются: уведомление о вручении почтового отправления и/или вручение уполномоченному представителю Стороны нарочным по акту приёма передачи, либо под расписку – но с обязательным указанием документа удостоверяющего полномочия представителя.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                             Исполнитель:

ООО «Медсервис

453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35,

тел. 8 (3476) 39-51-00 (секретарь),

факс: 8 (3476) 39-52-82,

куратор  8 (3476)39-51-59

эл. адрес: secretary@salavatmed.ru

ИНН 0266023905, КПП 026601001

р/с №40702810814240000011

в Нижегородском филиале  АБ «РОССИЯ»

к/с №30101810300000000876

БИК 042202876

Директор                                                                    Директор

____________ /Т.В. Пахомчик/                                  _____________ / _____________/

М.П.                                                                             М.П.

Приложение №1

к договору  № ____________________

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционной системы, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис»

- Нормативные требования

1.1. В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение».

- ГОСТ 22270-2018 Межгосударственный стандарт системы отопления, вентиляции и кондиционирования

- СП60.13330.2020 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003

- Функциональные требования

2.1. Регламент по техническому обслуживанию кондиционеров типов: настенная сплит-система, мульти сплит-система, кассетный, канальный, потолочный, колонный, прецизионный

Под диагностикой оборудования понимается обследование эксплуатируемых систем кондиционирования, с целью определения их состояния, наличия дефектов, повреждений, степени износа, правильности функционирования.

Под техническим обслуживанием оборудования понимается поддержание в исправном работоспособном состоянии кондиционеров, как единых технических комплексов, с техническими и функциональными характеристиками, соответствующими технической документации.

Применяемые в ходе оказания услуг расходные материалы и запасные части должны отвечать ГОСТам и стандартам, предъявляемым законодательством РФ к товарам данного рода, сопровождаться документами, подтверждающими качественные характеристики продукции (сертификаты качества).

Настоящее задание является обязательным для исполнения Сторонами в течении срока выполнения работ, и гарантийного срока на выполняемые работы.

Техническое обслуживание внутреннего блока.

1.Чистка внутреннего блока от внешних источников загрязнения;

- очистка и промывка фильтров внутренней рециркуляции;

3.Очистка вентилятора тангенциального типа, проверка на целостность, отсутствие посторонних шумов, вибрации;

4.Очистка, промывка поддона для сбора конденсата внутреннего блока;

5.Очистка, промывка дренажного канала;

6.Антибактериальная обработка внутреннего блока;

7.Обследование электрической контактной группы внутреннего блока. Очистка, протяжка контактов.

8.Осмотр блока электроники;

9.Визуальная проверка качества видимых паянных и разъёмных соединений и их герметизации. Протяжка резьбовых соединений;

10.Чистка цилиндра парогенератора. Проверка  работы парогенератора. (Для прецизионных кондиционеров);

11.Тестирование режимов работы кондиционера. Измерение параметров производительности системы (температура, расход воздуха)

12.Техническое обслуживание наружного блока.

13.Проверка целостности и надежности крепления кронштейнов и защитного козырька наружного блока. Протяжка крепления.

14.Очистка, промывка наружного блока от внешних источников загрязнения, очистка от загрязнений конденсатора наружного блока, в том числе с использованием подъемных устройств;

15.Очистка вентилятора, проверка на целостность, отсутствие посторонних шумов, вибрации;

16.Обследование электрической контактной группы наружного блока. Очистка, протяжка контактов.

17.Осмотр блока электроники;

18.Контроль холодильного контура на наличие хладагента, измерение рабочего давления, дозаправка в случае необходимости, в объеме учтенного калькуляцией фреона;

19.Проверка качества паянных и разъемных соединений и их герметизации. Протяжка  резьбовых соединений.

20.Тестирование режимов работы кондиционера в режимах максимальной нагрузки. Измерение параметров производительности системы (температура конденсации, давление всасывания и нагнетания.

Техническое обслуживание систем климата серверных и коммутационных помещений

•	Проверка надёжности крепления внутреннего и наружного блоков;

•	Проверка отсутствия внешних механических повреждений;

•	Проверка отсутствия посторонних шумов и вибраций;

•	Тестирование системы с помощью пульта управления во всех режимах работы;

•	Измерение разницы температуры входящего и выходящего воздуха в режиме охлаждения/нагрева;

•	Очистка воздушных фильтров внутреннего блока;

•	Проверка отсутствия инея на испарителе;

•	Очистка теплообменника внутреннего/наружного блоков;

•	Проверка состояния кабелей, проводов, контактных соединений электрической части и заземляющего кабеля;

•	Проверка герметичности холодильного контура;

•	Измерение давления хладагента в рабочей системе;

•	Измерение температуры перегрева на испарителе;

•	Дозаправка системы хладагентом (по необходимости);

•	Проверка надёжности контактов датчиков с теплообменниками внутреннего и наружного блоков;

•	Проверка целостности крыльчатки вентилятора вентиляторов;

•	Проверка работоспособности дренажной системы;

•	Проверка теплоизоляции фреоновой трассы;

•	Инструктаж заказчика по правилам эксплуатации кондиционеров;

•	Ревизия крыльчатки вытяжной установки (проверка целостности и качества крепления);

•	Чистка жалюзийных решёток.

•	Предоставление отчёта о выполненной работе по ТО, включающий заключения о состоянии оборудования и рекомендации по его эксплуатации (запись в журнале).

В сокращённый вариант состава работ по техническому обслуживанию системы климата серверных и коммутационных помещений входит:

•	Измерение разницы температуры входящего и выходящего воздуха в режиме охлаждения/нагрева;

•	Проверка отсутствия инея на испарителе;

•	Очистка теплообменника внутреннего/наружного блоков;

•	Проверка работоспособности дренажной системы;

•	Ревизия крыльчатки вытяжной установки;

•	Чистка жалюзийных решёток.

2.2.Регламент по техническому обслуживанию систем кондиционирования типа: центральный кондиционер, воздухоподготовительная машина

Блок вентиляторный:

- Проверить состояния муфт, шкивов, лопастей вентилятора, виброизоляторов, креплений.  Выполнить необходимые регулировки;

- Проверить состояние подшипников. Проверка температуры корпуса подшипников во время нагрузки;

- Проверить состояние лопаток ротора, зазоров между ротором и кожухом вентилятора, отсутствие разбалансировки. Выполнить необходимые регулировки;

- Проверка наличия смазки вращающихся частей, пополнить при необходимости;

- Проверить состояние и натяжение приводных ремней. Выполнить регулировку или замену (без стоимости ремня).

- Проверить работу электродвигателей вентиляторов на отсутствие биения, заедания, постороннего шума.

- Проверить наличие заземления (шунтирующая электрическая перемычка)

- Проверить состояние шкафа управления приводом электродвигателя вентилятора. Проверить состояние силовых и управляющих цепей. Выполнить очистку, протяжку контактов.

- После проведения сервисных работ проверить направление и скорость вращения вентилятора.

Блок фильтров:

- Проверить аэродинамическое сопротивление фильтра, целостность, герметичность прилегания к раме. Проверить чистоту пространства за фильтром. Выполнить очистку фильтра или замену (без стоимости фильтра);

- Очистить механизм воздушного клапана, сетку забора воздуха. Проверить работу клапана (вручную) на отсутствие заеданий.

Блок теплообменников:

- Очистить рабочую поверхность теплообменников воздухонагевателя;

- Проверить герметичность соединения водяного (парового) теплообменника. Выполнить протяжку соединений.

- Проверить работу автоматики на задержку времени включения и отключения электрического ТЭНа.

- Проверить состояние защитного заземления.

- Проверить состояние контактов на выводах ТЭН. Выполнить очистку, протяжку контактов.

- Проверить работоспособность ТЭНов.

- Проверить работу термостата защиты от перегрева

- Очистить рабочую поверхность теплообменников воздухоохладителя.

- Очистить систему отвода конденсата, Проверить работу каплеуловителя, поддона, гидрозатвора.

- Проверка холодильного контура на герметичность, проверка давления хладагента, дозаправка при необходимости (в объеме учтенного калькуляцией фреона). Протяжка  резьбовых соединений.

Блок автоматики:

- Проверка параметров управления контроллера.

- Проверка состояния предохранителей, датчиков, исполнительных механизмов и параметров питания.

- Проверка, оценка связи исполнительных механизмов и датчиков с контроллером.

- Тестирование рабочего режима работы центрального кондиционера при максимальных нагрузках. Тестирование работы в аварийном режиме. Измерение параметров производительности системы.

- По окончании работ по техническому обслуживанию:

  - Заполнить журнал по эксплуатации и дефектам систем кондиционирования;

  - Журнал хранится у лица ответственного за исправное состояние систем кондиционирования на объекте;

  - В случае выявления неисправности составить  акт отбраковки кондиционера с указанием информации об обнаруженных неисправностях, требующих проведения ремонта.

- Требования к оказанию услуги

  - Наличие необходимого оборудования, инвентаря, механизмов для оказания услуги;

Весь используемый инвентарь, спецтехника предоставляется силами Исполнителя.

  - Наличие у рабочих и функциональных руководителей (мастеров) спецодежды.

  - Наличие транспортных средств для доставки на место работ оборудования и приспособлений.

4.4.  Перед началом оказания услуг Исполнитель должен пройти обязательную проверку транспортного средства и медицинское освидетельствование водителя на станциях технического осмотра Заказчика, и получить отметку в путевом листе. Въезд без отметки в путевом листе  на территорию Заказчика не допускается.

4.5. Оплата оказанных услуг осуществляется на основании подписанного сторонами по договору первичного учётного документа (акта оказанных услуг) выставленного Исполнителем соответствующего счёт-фактуры, оформленного надлежащим образом, в течении календарного месяца, следующего за месяцем подписания сторонами по договору первичного учётного документа, выставления счёт-фактуры и возникновения задолженности.

- Требования, предъявляемые к Исполнителю работ по услуге техническое обслуживанию систем вентиляции для нужд  ООО «Медсервис»

5.1.Наличие сертифицированного и аттестованного персонала (не менее 5 человек) привлекаемого к выполнению работ, а именно:

5.1.1. Не менее 1 ИТР обученного программе требований промышленной безопасности на объектах, использующих оборудование, работающее под давлением; не менее 1 ИТР обученного специальности электро-газосварщика; не менее 1 ИРТ обученного специальности машинист холодильных установок.

5.1.2.Не менее 1 монтажника, имеющего удостоверение электро-газосварщика; не менее 1 монтажника обученного  программе  требований промышленной безопасности на объектах, использующих оборудование, работающее под давлением; не менее 1 монтажника обученного специальности стропальщик (5 разряда); не менее 2 монтажников обученных специальности слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда.

6. Сроки и периоды оказания услуг

6.1.  Период оказания услуг: с 01.01.2024 по 31 декабря 2024 года включительно.

При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента выявления причины неисправности оборудования.

6.2. При выявлении Исполнителем в ходе технического обслуживания или текущего ремонта оборудования необходимости проведения капитального ремонта обслуживаемого/ремонтируемого оборудования, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в день выявления необходимости капитального ремонта, путём составления соответствующего акта, в котором фиксируются выявленные поломки/повреждения. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение, либо отдельный договор на выполнение капитального ремонта оборудования на объем выявленных поломок/повреждений, требующих капитального ремонта.

## 7. Место оказания услуг

7.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

|  | - ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционного оборудования ООО «Медсервис», подлежащего |  |  |
|  | техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
|  | ПОЛИКЛИНИКА | 6 |  |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | 2 эт., терап. Блок |
| 3 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | 2 эт., терап. блок |
| 4 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 2 | 2 эт, хир. Блок (левая и правая стороны) |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Поликлиника (4 этаж) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Поликлиника 2 этаж (малая опер.) |
|  | УЧАСТОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ | 1 |  |
| 7 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Постирочный зал |
|  | Процедурный блок | 1 |  |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Санитарная комната |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | 4 |  |
| 9 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 11 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | Лаб исслед мочи |
| 12 | Установка с рекуперацией тепла VX 700E | 1 | Биохим. отд. |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 4 этаж | 14 |  |
| 13 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 14 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 15 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | со стороны хир.отд. (вспомогательные помещения) |
| 16 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | со стороны гин. отд. (вспомогательные помещения) |
| 17 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | венткамера |
| 18 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | венткамера |
| 19 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | венткамера |
| 20 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционные залы |
| 21 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD 05DRX 21TOP | 1 | 1 этаж для ИБП |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (травма) | 4 |  |
| 23 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 24 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Вент. камера |
| 26 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Вент. камера |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (лор) | 9 |  |
| 27 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 28 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Операционный зал |
| 29 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | ИБП (зал свиданий) |
| 30 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы |
| 31 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 2 | Операционные залы |
| 32 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | Операционный зал |
| 33 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
|  | СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 5 |  |
| 34 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 35 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 36 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 2 | Кабинет хирурга Кабинет старшей медсестры |
| 37 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Кабинет хирурга |
|  | УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 38 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 39 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 40 | Приточно-вытяжная установка RIS V700P | 1 | Буфет (под потолком) |
| 41 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 42 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 4 |  |
| 43 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | За рольставней |
| 44 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | Кабинет УЗИ Кабинет массажа |
| 45 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | Кабинет массажа |
|  | ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 46 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Вент. камера (на процедурный кабинет) |
| 47 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Вент. камера (на отделение) |
|  | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 48 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Кабинет эндоскопии |
| 49 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Кабинеты отделения |
| 50 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | пункционная |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | 1 |  |
| 51 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Вент. камера |
|  | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 52 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | Вент. камера |
| 53 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Кабинет КТ (в стоматологическом отделении) |
| 54 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Кабинет КТ (в диагностическом отделении) |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 55 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | вент.камера |
|  | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 56 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
|  | ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 57 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | гардероб; лаборатория |
| 58 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | на входе |
|  | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 59 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | ЛФК (гардероб, душевая) |
| 60 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ЛФК (зал) |
|  | ОТОЛОРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 61 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | процедурная в отделении |
| 62 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Амбулаторный кабинет (2 этаж) |
|  | ЦЕНТР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 1 |  |
| 63 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | (перевязочная) |
|  | КОМПРЕССОРНАЯ | 1 |  |
| 64 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | чердак |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 65 | Сборная приточная установка | 1 | (малая операционная) |
|  | ПИЩЕБЛОК | 1 |  |
| 66 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | подвал |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Бак.лаборатория) | 4 |  |
| 68 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-2,5 | 1 | моечная |
| 69 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-3,15 | 1 | Средоварка |
| 70 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Помещения (общеобменная) |
| 71 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Комнаты для исследования |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (урология) | 7 |  |
| 73 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 74 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Операционный зал |
| 75 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | коридор |
| 76 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный зал |
| 77 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
| 78 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционный зал |
|  | Клинико-диагностическая лаборатория ПЦР | 13 |  |
| 79 | Вытяжная установка BW-700 | 4 | Предбокс 1 Коридор Предбокс 2 Предбокс 3 |
| 80 | Вытяжная установка BW-700 | 3 | Дезинфекционная Тамбур Сан.пропусник |
| 81 | Приточная установка ПВУ - 1500 EC | 2 | Рабочая зона 1 Рабочая зона 2 |
| 82 | Приточная установка ПВУ - 500 EC | 3 | Тамбур Коридор Коридор |
| 83 | Приточная установка ПВУ- 350 EC | 1 | Рабочая зона 3 |
|  | ИТОГО | 100 |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Директор ООО «Медсервис» ______________ /Т.В. Пахомчик/ М.П. | Исполнитель: Директор _______________ /_____________ / М.П. |
| --- | --- |