Приложение 1.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис» в 2020 году

1.Нормативные требования

1.1.В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

-требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005- 76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом настоящего договора.

2.Основные требования

2.1.Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния вентиляционного оборудования путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода- изготовителя.

2.2.В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

-направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

-поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя:

-принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком:

-обеспечить требования Заказчика но соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ;

-производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате столкновения, ожога или поражения электрическим током;

-обеспечить в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3.В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта производства работ любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.4.Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.Функциональные требования

3.1.На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2.В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3.Техническое	обслуживание оборудования включает в себя:

-проведение профилактического осмотра;

-консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

-чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков вентиляционного оборудования, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

-демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

-обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

-контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

-проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

-проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

-внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

-проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

-проверку;

-диагностику и устранение посторонних шумов;

-чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

-диагностику системы управления;

-проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

-проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

-общий контроль функций.

3.4.Текущий ремонт оборудования включает в себя:

-диагностику неисправностей;

-ремонт системы конденсата;

-устранение сбоев в работе оборудования;

-очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

-проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

-очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

-проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

3.5.Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

-работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

-пайку;

-полную заправку хладагентом;

-проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

-проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

-проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

-проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

3.6.Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

-работы по замене мотора-компрессора;

-разборку внутреннего блока и наружного блоков;

-ремонт электронного блока;

-замену платы управления;

-работы по замене электродвигателя вентилятора;

-пробивку отверстий;

-демонтаж сплит-системы;

-монтаж внутреннего блока;

-монтаж внешнего блока;

-замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

3.7.Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

3.8.Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

4.Сроки и периоды оказания услуг

4.1.Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

4.2.Периодичность	оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования – ежемесячно, Исполнитель обязан обеспечить ежедневное присутствие на объекте представителя организации (понедельник – пятница с 8.00 до 20.00), в праздничные и выходные дни Исполнитель назначает ответственного дежурного, который устраняет возможные неисправности и обеспечивает работоспособность обслуживаемых систем.

4.3.При выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения капитального ремонта Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5.Место оказания услуг

5.1.Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

ПЕРЕЧЕНЬ

вентиляционного оборудования ООО "Медсервис", подлежащего ремонту и техническому обслуживанию

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПОЛИКЛИНИКА |  |  |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 4 | Входная группа -3 шт КИС – 1 шт |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | 2 эт., терап. блок |
| 3 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | 2 эт., терап. блок |
| 4 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 2 | 2 эт, хир. Блок (левая и правая стороны) |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Поликлиника (4 этаж) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Поликлиника 2 этаж (малая опер.) |
|  | УЧАСТОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ |  |  |
| 7 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | (стирка мопов) |
|  | ПРОЦЕДУРНЫЙ БЛОК (1 этаж) |  |  |
|  | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Санитарная комната |
|  | ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 8 | Тепловая завеса с электрообогревом | 2 | Входная группа Зал свиданий |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ |  |  |
| 9 | Тепловая завеса с электрообогревом | 2 | Входная группа |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 3 | .(подвал, косм., стационар) |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | подвал |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | парафинолечение |
| 13 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | Буфет (для кабинета электростимуляции, материальный склад) |
| 14 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | водолечебница) |
| 15 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | бассейн |
| 16 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | 2 | ОВЛиР (дымоудаление) |
| 17 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | Косметология-процедурка (сторона ногтевого сервиса) |
| 18 | Установка рекуперативная VR250 | 1 | Косметология-процедурка (сторона трёх кабинетов) |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |
| 19 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 20 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 21 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | Лаб исслед мочи |
| 22 | Установка с рекуперацией тепла VX 700E | 1 | Биохим. отд. |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 4-этаж |  |  |
| 23 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 24 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 25 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | со стороны хир.отд. (вспомогательные помещения) |
| 26 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | со стороны гин. отд. (вспомогательные помещения) |
| 27 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | венткамера |
| 28 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | венткамера |
| 29 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | венткамера |
| 30 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционные залы |
| 31 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы |
| 32 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD 05DRX 21TOP | 1 | 1 этаж для ИБП |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (травма) |  |  |
| 33 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 34 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 35 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Вент. камера |
| 36 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Вент. камера |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (лор) |  |  |
| 37 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 38 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Операционный зал |
| 39 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | Операционный зал |
| 40 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | ИБП (зал свиданий) |
| 41 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (урология) |  |  |
| 42 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 43 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Операционный зал |
| 44 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | коридор |
| 45 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный зал |
| 46 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
| 47 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционный зал |
|  | СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 48 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 49 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 50 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 2 | Кабинет хирурга Кабинет старшей медсестры |
| 51 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Кабинет хирурга |
|  | УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 52 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 53 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 54 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 55 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 56 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | За рольставней |
| 57 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | Кабинет УЗИ Кабинет массажа |
| 58 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | Кабинет массажа |
| 59 | Тепловая завеса с электрообогревом | 1 | Входная группа |
|  | ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 60 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Вент. камера (на процедурный кабинет) |
| 61 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Вент. камера (на отделение) |
|  | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 62 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Кабинет эндоскопии |
| 63 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Кабинеты отделения |
| 64 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | пункционная |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ |  |  |
| 65 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Вент. камера |
|  | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 66 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | Вент. камера |
| 67 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Кабинет КТ (в стоматологическом отделении) |
| 68 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Кабинет КТ (в диагностическом отделении) |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 69 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 |  |
|  | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 70 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 71 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | 2 | Дымоудаление (палата, гардероб) |
|  | ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 72 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | На входе На выходе |
| 73 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | В гардеробе |
|  | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 74 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | ЛФК (гардероб, душевая) |
| 75 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ЛФК (зал) |
|  | ОТОЛОРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 76 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | процедурная в отделении |
| 77 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Амбулаторный кабинет (2 этаж) |
|  | ЦЕНТР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |  |  |
| 78 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | (перевязочная) |
|  | КОМПРЕССОРНАЯ |  |  |
| 79 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | Операционный блок, эндоскопический кабинет |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 80 | Сборная приточная установка | 1 | (малая операционная) |
|  | ПИЩЕБЛОК |  |  |
| 81 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | Пищеблок (подвал) |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ |  |  |
| 82 | Тепловая завеса с электрообогревом | 1 | Входная группа |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Бак.лаборатория) |  |  |
| 83 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-2,5 | 1 | моечная |
| 84 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-3,15 | 1 | Средоварка |
| 85 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Помещения (общеобменная) |
| 86 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Комнаты для исследования |

Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к выполнению работ/услуг:

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- обеспечивать ежедневное присутствие на объекте представителя организации (понедельник – пятница с 8.00 до 20.00), в праздничные и выходные дни Исполнитель назначает ответственного дежурного, который устраняет возможные неисправности и обеспечивает работоспособность обслуживаемых систем;

- при	выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику.

Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие не менее 2 инженеров, аттестованных по пожарно-техническому минимуму;

- наличие не менее 2 инженеров, аттестованных по электробезопасности не ниже 3 группы допуска;

- наличие сертификата о прохождении обучения сервисного центра «Swegon Goldvers».

Приложение 2.

Пояснительная записка на выполнение работ, оказание услуг

(данная записка оформляется отдельно для каждой работы/услуги)

1.Наименование работ/услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования ООО «Медсервис»:

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- обеспечивать ежедневное присутствие на объекте представителя организации (понедельник – пятница с 8.00 до 20.00), в праздничные и выходные дни Исполнитель назначает ответственного дежурного, который устраняет возможные неисправности и обеспечивает работоспособность обслуживаемых систем;

- при	выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику.

Основание для выполнения работ/услуг:

Годовой план потребностей на 2020 год.

2.Планируемая дата выполнения работ/оказания услуг:

2020 год