Приложение 1.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем и кондиционеров эксплуатируемых на объектах ООО «Медсервис» в 2019 году.

- Нормативные требования

- В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

-требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005- 76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом настоящего договора.

- Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния кондиционеров путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

-направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

-поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя:

-принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком:

-обеспечить требования Заказчика но соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ;

-производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате столкновения, ожога или поражения электрическим током;

-обеспечить в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.3. В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта производства работ любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

2.4. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Функциональные требования

3.1.На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2.В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

3.3.Техническое	обслуживание оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

- чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков кондиционеров, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверку;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

3.4.Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

3.5.Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

3.6.Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивку отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

3.7.Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

3.8.Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

- Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Срок	оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

4.2. Периодичность	оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем и кондиционеров - 1 раз в месяц.

4.3. При	выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При необходимости проведения капитального ремонта Исполнитель обязан составить акт с указанием сроков выполнения ремонта и его стоимости. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

5. Место оказания услуг

5.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

ПЕРЕЧЕНЬ

кондиционеров  ООО "Медсервис", подлежащих

техническому обслуживанию

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПОЛИКЛИНИКА (97) |  |  |
| 1 | Кондиционер Daikin FTS S20/RXS20 | 2 | Кабинет эпидемиолога Приемная директора |
| 2 | Кондиционер Delonghi | 1 | Кабинет инженера ГРЗиС |
| 3 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 1 | Кабинет зам.гл.врача |
| 4 | Кондиционер GREE KFR50 | 3 | Коридор |
| 5 | Кондиционер GREE GWHN07 | 9 | Кабинет№230; 231; 227; 226; 236; 237; 240; 235; 509 |
| 6 | Кондиционер GREE GWH12NB | 2 | Комната переговоров Регистратура |
| 7 | Кондиционер GREE GWH09NA | 3 | Кабинет №233; 234; 506 |
| 8 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 4 | Кабинет №228; 238; 239; 239 (процедурный) |
| 9 | Кондиционер General AU9 | 2 | Кабинет №221; 501 |
| 10 | Кондиционер General AU7 | 24 | Кабинеты приема - 23 Кабинет ст.регистратора - 1 |
| 11 | Кондиционер General AJGA54LCLR (наружный) | 3 | Наружный блок |
| 12 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | 1 | Кабинет №5 (статисты) |
| 13 | Кондиционер Fujitsu General ASH7 | 3 | Кабинет №206; 205; 203 |
| 14 | Кондиционер CS-E15MKD Panasonic | 1 | Кабинет директора |
| 15 | Кондиционер Vectra AUS09U | 4 | Кабинет №503; 507; 511 Кабинет сестры хозяйки |
| 16 | Кондиционер Vectra AUS07U | 6 | Кабинет № 508; 510; 514; 504; 513; 505; |
| 17 | Кондиционер LESSAR | 1 | Кабинет №174 |
| 18 | Кондиционер Chigo | 3 | Кабинет №6 (статисты) - 1 Кабинет вед.инженера по мед.оборудованию - 1 Касса – 1 |
| 19 | Кондиционер MDV MDOF-12HFN1 | 1 | регистратура |
| 20 | Кондиционер MDV MDV-7 | 1 | Кабинет №512 |
| 21 | Кондиционер MDV MDV-9 | 2 | Кабинеты №105; 232 |
| 22 | Кондиционер Fujitsu General ASG7 | 7 | Поликлиника 4 этаж: Кабинет №411; 412; 413; 414; 415; 416 Смотровая каб.№415 |
| 23 | Кондиционер Fujitsu General ASG9 | 1 | Поликлиника 4 этаж: Кабинет №410 |
| 24 | Кондиционер Fujitsu General ASG12 | 2 | Поликлиника 4 этаж: Коридор |
| 25 | Кондиционер Fujitsu General ASG14 | 3 | Поликлиника 4 этаж: Смотровая каб.№410; 412 Кабинет №413 |
| 26 | Кондиционер Sistemair 18 | 2 | Конференц.зал |
| 27 | Кондиционер General AU9 | 1 | Кабинет 122 |
| 28 | Кондиционер General AU7 | 3 | Кабинеты 123; 124; администратор |
| 29 | Кондиционер Daikin 12 | 1 | коридор |
|  | ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и СВЯЗИ (8) |  |  |
| 30 | Кондиционер Fujitsu General ASG18 | 1 | Серверная (3 этаж) |
| 31 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAU 10.Z1.S0 | 1 | Серверная (3 этаж) |
| 32 | Прецизионный кондиционер шкафного типа RC GROUP Pegasus.DXAO 5.Z1.S0 | 1 | Серверная (ренгенолог.отд) |
| 33 | Кондиционер Fujitsu General 09 | 2 | Кабинет №3; 4 |
| 34 | Кондиционер Fujitsu General 07 потолочный | 1 | Кабинет №7 |
| 35 | Кондиционер GREE GWH024NA с зимним комплектом | 1 | Серверная (3 этаж) |
| 36 | Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GA71 | 1 | Серверная (ренгенолог.отд) |
|  | УЧАСТОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ (1) |  |  |
| 37 | Кондиционер MDV MDV-12 | 1 | Постирочный зал |
|  | ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (5) |  |  |
| 38 | Кондиционер General | 1 | Кабинет интенсивной терапии |
| 39 | Кондиционер MDV MDV-9 | 1 | Процедурный кабинет |
| 40 | Sistemair SYSPLIT WALL SMART09V2HP | 1 | Кабинет приема |
| 41 | SYSPLIT WALL SMART 07 V2 HP Q | 1 | Кабинет старшей медсестры |
| 42 | GREE GW H07NA-K3 NNEIA¦I | 1 | Комната отдыха дежурного терапевта |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ (48) |  |  |
| 43 | Кондиционер GREE кассетного типа GKH18K3BI | 1 | Косметология (холл) |
| 44 | Кондиционер GREE KFR50 | 1 | Водолечебница |
| 45 | Кондиционер General AU9 | 7 | Палаты: 107; 106; 105; 104; 103; 102 Системная |
| 46 | Кондиционер General AU7 | 5 | Палата №108; 101 Кабинет ст.медсетры Кабинет зав.отделения Процедурный кабинет |
| 47 | Кондиционер General AU12 | 8 | Коридор (стационар) – 5 шт ЛФК (зал) -2 Кабинет массажа (косметология) -1 |
| 48 | Кондиционер General AS07 | 4 | Коридор ЛФК Кабинет ст.администратора Кабинет №7 Процедурный кабинет |
| 49 | Кондиционер General AOG54 | 4 | Наружный блок |
| 50 | Кондиционер General AO54U | 1 | Наружный блок |
| 51 | Кондиционер Fujitsu General AU9UFAAR | 1 | Косметология коридор |
| 52 | Сплит-система AUHG12L | 2 | Расширение: Коридор (подвал) |
| 53 | Наружный блок мультизональной системы AО54U | 1 | расширение |
| 54 | Внутренний блок мультизональной системы AU9 | 1 | расширение |
| 55 | Внутренний блок мультизональной системы AU12 | 4 | Расширение: Кабинет ФТО -1 Буфет - 2 |
| 56 | Сплит-система настенного типа ASHG07L | 8 | Расширение: Кабинет массажа – 2 Палата №1; 2; 3 Кабинет АМОК Парафинолечение Грязелечение |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (6) |  |  |
| 57 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 1 | Кабинет забора крови |
| 58 | Кондиционер GREE GWH18NB | 1 | Бак. лаборатория |
| 59 | Кондиционер GREE GWH07NA | 1 | Комната хранения реактивов |
| 60 | Кондиционер GREE GWH07NA | 1 | Бак. лаборатория |
| 61 | Кондиционер GREE GWH024NA | 1 | коридор |
| 62 | Кондиционер MDV MDV-12 | 1 | Бак. Лаб. |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (14) |  |  |
| 63 | Кондиционер General AOHG14LBL | 1 | ИБП ангиограф |
| 64 | Кондиционер General AOHG12LBL | 1 | ИБП ангиограф |
| 65 | Кондиционер Fujitsu General ASG18 | 1 | Комната управления |
| 66 | Кондиционер Fujitsu General AOHG45LAT | 1 | наружный блок |
| 67 | Кондиционер Fujitsu General 07(внутренние блоки) | 6 | Врачебная; сестра-хозяйка; ст.медсестра; комната отдыха; материальная ИБП |
| 68 | Кондиционер GREE GWH09NA | 1 | ИБП лор.операционная (зал свиданий) |
| 69 | Сплит-система Fujitsu General ARG36U | 1 | ИБП зал свиданий |
| 70 | Кондиционер MDV MDV-7 | 1 | Материальная (травм.операц) |
| 71 | Кондиционер MDV MDV-9 | 1 | травмпункт |
|  | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 (6) |  |  |
| 72 | Кондиционер Chigo | 2 | Кабинет зав.отделения Пост медсестры |
| 73 | Кондиционер GREE GWH09NA | 4 | Палата №10; 11 Кабинет ст.медсестры Процедурный 72кабинет №1 Ординаторская |
|  | СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (12) |  |  |
| 74 | Кондиционер Daikin FTS S20/RXS20 | 3 | Кабинет №315; 305; 311; 314 |
| 75 | Кондиционер Daikin FTХS35 | 1 | Кабинет №310 |
| 76 | Кондиционер Daikin FTXS60/RXS60 | 1 | Кабинет №314 |
| 77 | Кондиционер GREE GWH12NA | 3 | Кабинет №313; 316; 317 |
| 78 | Кондиционер TOSHIBA | 1 | Смотровой кабинет 1 этаж |
| 79 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | 2 | Кабинет №308; 307; 309 |
| 80 | Кондиционер MDV MDV-9 | 1 | Кабинет 312 |
|  | УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3) |  |  |
| 81 | Кондиционер GREE GWH09NA | 2 | Процедурный кабинет ординаторская |
| 82 | Кондиционер MDV MDV-9 | 1 | Старшая медсестра |
|  | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (4) |  |  |
| 83 | Кондиционер GREE GWH09NA | 2 | Ординаторская Палата №17 |
| 84 | Кондиционер General 09 | 1 | Палата№18 |
| 85 | Кондиционер General 07 | 1 | Кабинет см.медсестры |
|  | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (15) |  |  |
| 86 | Кондиционер General AU7 | 6 | Кабинеты №1-6 |
| 87 | Кондиционер General AU7 потолочный | 5 | Кабины №10-13 Комната персонала |
| 88 | Кондиционер General AU12 | 2 | коридор |
| 89 | Кондиционер Fujitsu General AJGA54 | 2 | наружный блок |
|  | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 (10) |  |  |
| 90 | Кондиционер GREE GWH09NA | 2 | Палата №19; 16 |
| 91 | Кондиционер Fujitsu General | 6 | Палата №1; 7; 20; 15; 8 Ординаторская |
| 92 | Кондиционер MDV MDV-9 | 2 | Кабинет зав.отделения Кабинет ст.медсестры |
|  | ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (32) |  |  |
| 93 | Кондиционер General AU9 | 9 | палаты |
| 94 | Кондиционер MDV MDV-7 | 1 | Кабинет зав.отделения |
| 95 | Кондиционер General AU7 | 12 | Палаты |
| 96 | Кондиционер General AU12 | 6 | Ординаторская -1 Процедурный кабинет – 2 Перевязочная – 2 Комната персонала - 1 |
| 97 | Кондиционер General AJGA54LCLR | 4 | Наружный блок |
|  | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (34) |  |  |
| 98 | Кондиционер GREE GWHN07 | 2 | Кабинеты №143; 168 |
| 99 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 2 | Кабинет №150; 138 |
| 100 | Кондиционер General AU9 | 10 | Кабинеты №149; 148; 147; 157; 146; 145; 144; 160; 161; 162; |
| 101 | Кондиционер General AU12 | 7 | Коридор – 6 Гардероб |
| 102 | Кондиционер General AOG54 (наружный) | 4 |  |
| 103 | Кондиционер General AU7 | 9 | Кабинеты №158; 159; 165; 166; 167; 136; 137; 137(моечная); 155 |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ (12) |  |  |
| 104 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 6 | Смотровая каб.№401 Кабинет №404; 405; 406; 408 Смотровая каб.№407 |
| 105 | Кондиционер General AWHZ 12 LBC | 2 | коридор |
| 106 | Кондиционер General AWHZ 07 LBC | 3 | Кабинеты №403; 407; 409 |
| 107 | Кондиционер General AWHZ 09 LBC | 1 | Кабинеты №402 |
|  | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (20) |  |  |
| 108 | Кондиционер DAIKIN RYN50L Nord-40 | 1 | Кабинет КТ №140 (ДО) |
| 109 | Кондиционер внутр. кассетный Fujitsu General AUXB12LACF | 2 | Коридор |
| 110 | Кондиционер Fujitsu General ASGE24LACF | 2 | Кабинет №2; 3 |
| 111 | Кондиционер Fujitsu General ASGE 12LACF | 4 | Кабинет №9; 10; 12 Кабинет КТ (стомат. отд.) |
| 112 | Кондиционер Fujitsu General ASGE 12LACF | 4 | Кабинет №3 (процедурка); 4; 6; 5(пультовая) |
| 113 | Кондиционер General AU9 | 1 | Ординаторская КТ каб. №163(ДО) |
| 114 | Кондиционер Daikin | 2 | ИБП КТ (ДО) |
| 115 | Кондиционер Fujitsu General AJGA90 | 1 | наружный блок |
| 116 | Кондиционер GREE GWHN | 1 | Кабинет КТ №140 (ДО) |
| 117 | Кондиционер INVERTER | 1 | Кабинет КТ №140 (ДО) |
| 118 | Кондиционер Mitsubishi | 1 | Кабинет КТ №139 (ДО) |
| 119 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (4) |  |  |
| 120 | Сплит система настенного типа General 24 | 2 | Автоклав |
| 121 | Сплит система настенного типа General 07 | 2 | Комната персонала Утилизация отходов |
|  | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (31) |  |  |
| 122 | Кондиционер General AWHZ 14 LBC | 3 | Процедурный кабинет – 2шт Перевязочная |
| 123 | Кондиционер General AWHZ 12 LBC | 9 | Палаты №408; 407; 406; 409; 403; 404; 405 Буфет Сестра-хозяйка |
| 124 | Кондиционер General ASH 07 | 3 | Пост мед.сестры №1; 2 Палаты №401; 402 |
| 125 | Кондиционер General ASH9U | 9 | Коридор – 6шт Комната персонала Кабинет врача – 2шт. |
| 126 | Кондиционер Fujitsu General AOHG45LAT | 5 | Наружный блок |
| 127 | Кондиционер MDV MDV-9 | 2 | Кабинет ст.медсестры Перевязочная 3 этаж |
|  | ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (3) |  |  |
| 128 | Кондиционер GREE GWH12NB | 1 | Гистологическая лаборатория |
| 129 | Кондиционер FUJTSY 12 | 2 | секционная |
|  | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (2) |  |  |
| 130 | Кондиционер GREE GWCN07 | 1 | Кабинет зав. отделением |
| 131 | Кондиционер GREE GWHN 12 | 1 | Кабинет №113магнитотерапии |
|  | ОТОЛОРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (8) |  |  |
| 132 | Кондиционер Fujitsu General 18 | 2 | коридор |
| 133 | Кондиционер Fujitsu General 09 | 3 | Смотровая Ординаторская Амбулаторный кабинет |
| 134 | Кондиционер Fujitsu General 07 | 2 | Палата №3 Кабинет зав.отделения |
| 135 | Кондиционер GREE GWCN07 | 1 | Амбулаторный кабинет |
|  | ЦЕНТР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (16) |  |  |
| 136 | Кондиционер GREE кассетного типа GKH18K3BI | 1 | коридор |
| 137 | Кондиционер Chigo | 1 | Кабинет №172 |
| 138 | Кондиционер GREE GWH09MA | 1 | Кабинет маркетинга |
| 139 | Кондиционер GREE GWH07MA | 11 | Кабинеты |
| 140 | Кондиционер GREE GWCN12 | 1 | Кабинет 173 |
| 141 | Кондиционер MDV MDV-9 | 1 | Кабинет заведующей |
|  | КОМПРЕССОРНАЯ (1) |  |  |
| 142 | Кондиционер General Fujitsu ASG 30U | 1 | чердак |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (8) |  |  |
| 143 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 1 | Кабинет см.медсестры |
| 144 | Кондиционер GREE GWH09NA | 3 | Палата №1 Ординаторская Малая операционная |
| 145 | Кондиционер GREE GWH07NA | 2 | Кабинет зав.отделения Процедурный кабинет |
| 146 | Кондиционер GREE GWH12NВ | 1 | Смотровая |
| 147 | Sistemair SYSPLIT WALL SMART07 | 1 | Палата №14 |
|  | ПИЩЕБЛОК (2) |  |  |
| 148 | Сплит-кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PCA-RP71 | 1 | Варочный зал |
| 149 | Кондиционер Gree 07 | 1 | Кабинет диет.сестры |
|  | ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИАЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ (9) |  |  |
| 150 | Кондиционер EMD 1400 RC ELECTRA | 5 | Пост м/сестры Ожоговая Гардероб Кабинет зав.отделения Палата 1 |
| 151 | Кондиционер Gree Line GWHN09 | 1 | ординаторская |
| 152 | Кондиционер GREE GWH09NA | 1 | Кабинет ст.медсестры |
| 153 | Кондиционер McQuay M5WM10JR | 2 | Палата №2; 3 |
|  | РЕМОНТНО-ЭКСПУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК (1) |  |  |
| 154 | Кондиционер GREE GWH09NA | 1 | Кабинет главного инженера |
| 155 | ОТДЕЛЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ и ПРОФИЛАКТИКИ (3) |  |  |
| 156 | Кондиционер Mitsubishi | 1 | Палата №1 |
| 157 | Кондиционер LG | 2 | Палата №2 Комната приема |
|  | АПТЕКА РОЗНИЧНАЯ (4) |  |  |
| 158 | Кондиционер Fujitsu General ASH12 | 2 | Торговый зал |
| 159 | Кондиционер Fujitsu General 09 | 1 | материальная |
| 160 | Кондиционер Fujitsu General ASH07 | 1 | Кабинет зав.отделения |
|  | АПТЕКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ (2) |  |  |
| 161 | Кондиционер Fujitsu General ASH09 | 2 | Материальная |
|  | ИТОГО: | 421 |  |

Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к выполнению работ/услуг:

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- при выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику

Требования к исполнителям работ/услуг:

- не менее 2 инженеров, аттестованных по электро-безопасности не ниже 3 группы допуска.

Приложение 2.

Пояснительная записка на выполнение работ, оказание услуг

(данная записка оформляется отдельно для каждой работы/услуги)

- Наименование работ/услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров ООО «Медсервис».

- оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в техническом задании;

- оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика;

- при выявлении неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику

Основание для выполнения работ/услуг:

Годовой план потребностей на 2020 год.

- Планируемая дата выполнения работ/оказания услуг:

2020 год