            - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Оказание услуг по планово-предупредительному техническому обслуживанию системы лечебного газоснабжения  (далее - ЛГС)

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание (далее ТО) включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по контролю технического состояния внутренней сети системы ЛГС при использовании ее по назначению.

1.2. На ТО принимаются системы ЛГС, обеспечивающие снабжение кислородом, закисью азота, углекислым газом, сжатым воздухом и вакуумом.

1.3. На ТО принимаются системы ЛГС технически исправные, полностью укомплектованные, обеспеченные технической документацией и прошедшие испытания на прочность и герметичность.

1.4. Исполнитель обязан:

- вести учетно-отчетную документацию по ТО системы ЛГС, техническому освидетельствованию паровых стерилизаторов;

- выдавать заключение о техническом состоянии оборудования систем ЛГС, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы;

- оформлять акты аварийного выхода из строя оборудования систем ЛГС, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы;

- в случае выхода из строя оборудования системы ЛГС, направлять для проведения внепланового обслуживания своего представителя в течение 24-х  часов, с момента отправки заявки о неисправности системы на электронную почту Заказчиком Исполнителю. Уведомлением о прочтение является ответное письмо.

- проводить не менее одного раза в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации ЛГС.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание  системы лечебного газоснабжения включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией  (паспорт на оборудование, руководство по эксплуатации и т.п.) мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности оборудования систем ЛГС Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. В состав услуг по ТО системы ЛГС входят:

- проверка целостности защитного заземления;

- проверка герметичности в резьбовых, сварных и паяных соединениях;

- проверка герметичности арматуры и оборудования (вентили игольчатые и магистральные, редукторы, клапаны запорные, арматурные блоки из комплекта ЦСР-1, клапаны стандарта DIN-13260);

- проверка настройки предохранительного клапана редуктора;

- проверка устойчивости работы редуктора;

- проверка подачи газа потребителям;

- проверка манометров на наличие дефектов;

- обслуживание баллонных редукторов;

- ревизия  запорной арматуры;

- замена, обезжиривание и поверка манометров.

- услуги, указанные в п.3.3., приложение №1, приложение №2

2.3. В состав услуг по ТО системы ЛГС не входят и выполняются по дополнительному соглашению:

- замена рамп, арматурных блоков, консолей, участков трубопроводов, змеевиков и предохранительных клапанов;

- проведение любых работ, включая аварийные, на подземных и наружных кислородопроводах;

- восстановление геометрии и крепления трубопроводов;

- восстановление маркировки трубопроводов;

- обезжиривание трубопроводов с последующей промывкой и продувкой;

- пневматические испытания трубопроводов на прочность и плотность.

3. Сроки (периоды) оказания услуг и объем услуг

3.1. Сроки оказания услуг: момента подписания договора до 31.03.2025 года.

3.2. В случае выхода из строя оборудования систем ЛГС Исполнитель направляет для проведения внепланового обслуживания своего представителя в течение 24-х часов с момента получения заявки. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем в электронном виде подтверждается уведомлением о ее прочтении.

3.3. Периодичность и объем оказания услуг:

| № | Наименование услуг | Периодичность | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка целостности защитного заземления | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 2 | Проверка герметичности в резьбовых, сварных и паяных соединениях | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 3 | Проверка герметичности арматуры и оборудования (вентили игольчатые и магистральные, редукторы, клапаны запорные, арматурные блоки из комплекта ЦСР-1, клапаны стандарта DIN-13260) | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 4 | Проверка настройки предохранительного клапана редуктора | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 5 | Проверка устойчивости работы редуктора | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 6 | Проверка подачи газа потребителям | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 7 | Проверка манометров на наличие дефектов | 1 раз в месяц | обслуживание | 12 |
| 8 | Обслуживание балонных редукторов | 1 раз в квартал | шт. | 5 |
| 9 | Ревизия вентиля игольчатого | 1 раз в период действия договора | шт. | 102 |
| 10 | Ревизия вентиля магистрального | 1 раз в период действия договора | шт. | 20 |
| 11 | Ревизия клапана газового стандарта DIN-13260 как отдельно, так и в составе оборудования | 1 раз в период действия договора | шт. | 69 |
| 12 | Замена и обезжиривание манометров для проведения поверки | 1 раз в период действия договора | шт. | 49 |

4. Место оказания услуг:

Услуги оказываются по месту нахождения Системы ЛГС - в ООО «Медсервис» по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.