## Новая форма
Техническое задание №
(номер СГМ)
Замена узла учета тепловой энергии в здании Расширения МСЧ-20 (хирургический корпус) ООО "Медсервис" на 2024 г.
(наименование работ)
№ п/п | Обнаруженные дефекты / Документ-основание проведения работ по ТОиР (Акты технического состояния, обследования, осмотра, диагностических работ, предписания надзорных органов) | Наименование ремонтных работ/ инв.№ О.С. | Ед.изм. | Кол-во | Наименование деталей, намеченных к замене (марка, размеры, ГОСТ / ОСТ / ТУ изделия и материала) | Ед.изм. | Кол-во | Примечание (стесненность, доп.машины и механизмы, норма расхода материала)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | Инв.№ 10001272 | об. Расширение МСЧ-20
<Ремонтно-строительные работы>
1 |  | Раздел 1. Отопление
1.1 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.8
1.2 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (ГВС) | шт | 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.8
1.3 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | шт | 8 | Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ | шт | 0.8
1.4 |  | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 1 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | шт | 1
1.5 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (расширитель) | м | 0.64 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.5
[5 empty] | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 1
[5 empty] | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм | шт | 1
1.6 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 2.3 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2
[5 empty] | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 4
1.7 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | м | 1.09 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1
[5 empty] | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х32мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-38х2,5 мм | шт | 2
1.8 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 2 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | Материал повторного использования. Задвижка (запорная арматура) согласно сметного расчета ООО "ТЭМП" отсутствует как материал.
[5 empty] | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | шт | 4
1.9 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |  |  |  | Материал повторного использования. Задвижка (запорная арматура) согласно сметного расчета ООО "ТЭМП" отсутствует как материал.
1.10 |  | Установка манометров: с трехходовым краном | комп. | 4 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | шт | 4
1.11 |  | Установка шарового крана 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 2 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | шт | 2
1.12 |  | Установка шарового крана 32 мм (1 дюйм) (примен.) | шт | 2 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1" | шт | 2
2 |  | Раздел 2. Оборудование автоматизации, приборы УУТЭ и средства КИПиА
2.1 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | Тепловычислитель ВКТ-9 | шт | 1
2.2 |  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 2 | Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом | комп. | 2
2.3 |  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 1 | Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом | комп. | 1
2.4 |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа | шт | 3 | Бобышки скошенные | шт | 3
[5 empty] | Колпачки-заглушки 1" | шт | 3
[5 empty] | Пробки П-М27х2 | шт | 3
2.5 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 9 | Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (примен. ТСП-Н) | шт | 3
[5 empty] | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-100 | шт | 3
[5 empty] | Преобразователь давления | шт | 3
2.6 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе | шт | 1
3 |  | Раздел 3. Электромонтажные работы
3.1 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 8 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 8
3.2 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 36 | Кабель контрольный | м | 36
3.3 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 23 | Трубки защитные гофрированные | м | 23
3.4 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 23 | Кабель контрольный | м | 23
3.5 |  | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | м | 2
3.6 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт | 2
3.7 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт | 1
4 |  | Раздел 4. Пусконаладочные работы
4.1 |  | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | комп. | 1
5 |  | Раздел 5. Разные работы
5.1 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.01
5.2 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | Согласно сметных норм и учетом общего веса образовавшегося строительного мусора
5.3 |  | Автомобиль-самосвал, г/п до 10т, расстояние перевозки: 12, к-т загрузки а/м: 1 | маш. час |  | С учетом общего веса образованного строительного мусора
Перечень усложняющих факторов и условий производства работ:
- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы – 1,35
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2024-2025