ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов,

эксплуатируемых ООО «Медсервис»

Основные требования

1.Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, заключающееся в устранении сбоев в работе лифтов и освобождение пассажиров из застрявших кабин, при невозможности выполнения этого эксплуатационным персоналом на основаниителефонного сообщения от Заказчика.

2.Подготовка и участие в проведении периодических и частичных освидетельствований лифтов.

3.Устранение внеплановых сбоев в работе лифтов на основании  телефонного сообщения от Заказчика.

Текущий ремонт состоит из:

-месячного текущего ремонта (ТР-1), проводимого не реже одного раза в месяц для пассажирских лифтов

1.проверка и регулировка точности остановок по этажам.

2. контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.

3. осмотр ограждения шахты.

4. проверка подвижного пола кабины, проверка точности ограничителя грузоподъемности.

5. проверка пожарной сигнализации.

6. проверка ирегулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.

7. проверка состояния канатоведущего шкива.

8.проверка состояния замков машинного и блочного помещения.

9.проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).

10. проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

11. проверка ирегулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

12. осмотр кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).

13. проверка состояния балансирной подвески кабины.

14. проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.

15. осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.

-квартального текущего ремонта (ТР-3), проводимого не реже одного раза в три месяца для всех типов лифтов:

1. работы предусмотренные ТР-1

2.проверка и регулировка тормозного устройства.

3. проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.

4. проверка ограничителя скорости.

5. проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.

6. проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка.

7. проверка состояния канатной подвески противовеса.

8. проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости)

9. проверка натяжного устройства:

-полугодового текущего ремонта (ТР-6), проводимого не реже одного раза в шесть месяцев для всех типов лифтов;1. работы предуссотренные ТР-3

2. проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.

3. проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

4. проверка состояния контура заземления электрооборудования.

5. проверка состояния электродвигателя.

6.проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости.

7. проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.

8. проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).

9. проверка ловителей.

10. проверка состояния отводных блоков.

11. проверка устройства защиты электродвигателя.

-годового текущего ремонта (ТР-12), проводимого не реже одного раза в двенадцать месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию лифтов, при этом периодические осмотры состояния лифтового оборудования входят в состав работ по техническому ремонту лифтов.

1. работы предусмотренные ТР-6

2. проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедление/ускорение)

3. осмотр конструкций противовеса

4.осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.

5. осмотр состояния изоляции электропроводки.

6. осмотр компенсирующих цепей.

7. проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.

8. комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений

Аварийно-техническое обслуживание состоит из:

-своевременного принятия мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов;

-оперативного принятия мер по пуску остановившихся лифтов.

Порядок производства работ:

1. При производстве работ стороны руководствуются действующими нормативными документами:

2. Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Федеральным законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части, касающейся технического обслуживания и ремонта лифтов – для Исполнитель; в части, касающейся эксплуатационного (лифтерного) обслуживания – для Заказчика;

3. Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

4. Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации;

5. Правилами устройства электроустановок;

6. Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;

7. Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

8. Строительными нормами и правилами;

9. Инструкциями по монтажу и эксплуатации заводов-изготовителей лифтов;

10. Ведомственными нормативными документами.

11. Подрядчик производит работы своим персоналом, который должен быть обучен и аттестован в установленном порядке. Расходы по подготовке персонала лежат на Исполнителе. Исполнитель обязан:

1. Обеспечить исправное состояние лифтов, своевременное проведение технического обслуживания и ремонта лифтов и контролировать его качество.

2. Назначить лицо, ответственное за организацию  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также электромеханика, ответственного состояние лифта.

3. Принимать меры по сокращению внеплановых простоев лифтов, вызванных эксплуатационными отказами. Работы производить своим персоналом и средствам.

4. Своим персоналом и силами субподрядных организаций в установленные сроки производить замеры сопротивления изоляции электрооборудования и сопротивление переходных контактов сетей заземления лифта.

5. Обеспечить сохранность документации на лифты. Своевременно производить записи в паспортах лифтов о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах, записи о технических освидетельствованиях и ремонтах.

6. Не допускать к обслуживанию лифтов не аттестованный персонал.

7. Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.

8. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала или невозможности обеспечить безопасное действие лифта.

9. Исполнитель  обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования,  включая выходные и праздничные дни. Приступить к ремонту неисправности в течение 20 минут после получения телефонного сообщения .

10 Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

  - Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

Перечень лифтового оборудования, принимаемого на обслуживание

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Модель лифта | Место расположения | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | №54370 |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | №74051 |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №5676 Щ |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | №82050 |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | №14111 |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91714 |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91713 |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | №82049 |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | №14112 |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №75189 |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74050 |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74049 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, эксплуатируемых на объектах

ООО «Медсервис»

| № п/п | Вид лифтового оборудования | Тип лифта | Место расположения | Заводской номер | Стоимость в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | ПП-0411Щ | здание Главного корпуса | №54370 |  |
| 2 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Главного корпуса | №74051 |  |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №5676 Щ |  |
| 4 | Больничный | ПБ-053А | здание Главного корпуса | №82050 |  |
| 5 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Поликлиники 5-этажное | №14111 |  |
| 6 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91714 |  |
| 7 | Грузовой | ПГ-0505М | здание Расширение МСЧ-20 | №91713 |  |
| 8 | Больничный | ПБ-053А | здание Расширение МСЧ-20 | №82049 |  |
| 9 | Пассажирский | ПП-0601W | здание Расширение МСЧ-20 | №14112 |  |
| 10 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №75189 |  |
| 11 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74050 |  |
| 12 | Малый грузовой | ПГ-0125 | здание Пищеблока | №74049 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |
|  | Всего за 1 месяц : |  |  |  |  |
|  | Итого за 12 месяцев : |  |  |  |  |