Техническое задание

на оказание  услуг по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей для нужд

ООО «Медсервис»

- Техническое задание на ремонт пожарной сигнализации и оповещения на 3-ем этаже   здания главного корпуса   (Рентгенологическое  отделение)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт пожарной сигнализации и оповещения |  |  |
| 1 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания "Рапан" 2 А | шт | 1 |
| 3 | Источники питания Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |
| 4 | Снатие приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 5 | установкам приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | Прибор приемно-контрольные охранно-пожарный Сигнал-10М | шт | 1 |
| 7 | Снятие извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 44 |
| 8 | Установка извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 44 |
| 9 | Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-189 | шт | 44 |
| 10 | Снятие табло "Блик С-12" (Выход") | шт. | 3 |
| 11 | Установка табло "Блик С-12" (Выход") | шт. | 3 |
| 12 | Табло "Блик С-12" (Выход") | шт | 3 |
| 13 | Снятие извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3 |
| 14 | Установка извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3 |
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 3 |
| 16 | Установка резистр МЛТ | шт. | 44 |
| 17 | Резистр МЛТ 0,125 Вт1,2 Ком |  | 44 |
| 18 | Установка усилитель "Октава 80 Б" | шт. | 1 |
| 19 | Усилитель "Октава 80 Б" | шт. | 1 |
| 20 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 7 |
| 22 | Оповещатель АС 3-30-100 НП | шт. | 4 |
| 23 | Оповещатель АС 5-30-100 НП | шт. | 3 |
| 24 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 10 | 100 м кабеля или провода | 2,7 |
| 25 | Трубы ПВХ д. 16 мм | м | 270 |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 2,7 |
| 27 | Кабели КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 190 |
| 28 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | м | 80 |
| 29 | Пусконаладочные работы для атоматизированных систем управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 30 | Снятие потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1 |
| 31 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1 |
| 32 | Люмсвет Рейка потолочная открытого типа Дельта-100 |  | 15,6 |
| 33 | Люмсвет вставка/раскладка декоративная 3 м |  | 62 |
| 34 | Рейка потолочная |  | 85 |
| 35 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом: 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0054 |
| 36 | пиломатериалы профилированные 50*50*3000мм |  | 2,4 |
| 37 | ГКЛ 2500*1200*12,5 мм |  | 0,5562 |
| 38 | Саморез ГД 3,8*25 |  | 72 |
| 39 | Серпянка самоклеющая 50*20 м |  | 8,4 |
| 40 | Шпатлевка Фуген толщ. 3 мм |  | 1,8144 |
| 41 | Шпатлевка Ветонит толщ. 3 мм |  | 1,8144 |
| 42 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,242 |
| 43 | Краска фасадная латексная BAUPROFFE |  | 16,2 |
| 44 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0,04 |
| 45 | Установка люков герметических | 1 шт. | 4 |
| 46 | Дверца ревизионная нажимная 246*296 мм с фланцем |  | 4 |
| 47 | Снятие гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 1,6 |
| 48 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 1,6 |
| 49 | Плита потолочная Амстронг 600*600-12 мм |  | 16 |

- Техническое задание на ремонт пожарной сигнализации и оповещения на 5-ом этаже

здания Поликлиники (Управление)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт пожарной сигнализации и оповещения |  |  |  |  |
| 1 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 1 |  |
| 2 | Блок питания "Рапан" 2 А | шт | 1 |  |
| 3 | Источники питания Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |  |
| 4 | Снятие приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |
| 5 | Установка приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |  |
| 6 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные " Сигнал-20М" | шт | 1 |  |
| 7 | Снятие извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 45 |  |
| 8 | Установка извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 45 |  |
| 9 | Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-189 | шт | 45 |  |
| 10 | Снятие табло "Блик С-12" (Выход") | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка табло "Блик С-12" (Выход") | шт. | 2 |  |
| 12 | Табло "Блик С-12" (Выход") | шт | 2 |  |
| 13 | Снятие извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 2 |  |
| 14 | Установка извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 2 |  |
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 2 |  |
| 16 | Оборудование станции АТСКУ. Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных | шт. | 45 |  |
| 17 | Резистр МЛТ 0,125 Вт1,2 Ком |  | 45 |  |
| 18 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 1 |  |
| 19 | Усилитель "Октава 80 Б" | шт. | 1 |  |
| 20 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 4 |  |
| 21 | Оповещатель АС 3-30-100 НП | шт. | 1 |  |
| 22 | Оповещатель АС 5-30-100 НП | шт. | 3 |  |
| 23 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 10 | 100 м кабеля или провода | 4,1 |  |
| 24 | Трубы ПВХ д. 16 мм | м | 410 |  |
| 25 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 4,1 |  |
| 26 | Кабели КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 330 |  |
| 27 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | м | 80 |  |
| 28 | Пусконаладочные работы для атоматизированных систем управления I категории технической сложности с количеством каналов: 20 | система | 1 |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 29 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 30 | Установка люков герметических | 1 шт. | 6 |  |
| 31 | Дверца ревизионная нажимная 246*296 мм с фланцем |  | 6 |  |
| 32 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 5,2 |  |
| 33 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 5,2 |  |
| 34 | Плита потолочная Амстронг 600*600-12 мм |  | 52 |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки оказания услуг в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | ремонт пожарной сигнализации и оповещения - на 3 этаже здания главного корпуса (Рентгенологическое отделение) -на 5 этаже здания Поликлиники (Управление) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

4.1 Организация технического обслуживания  средств пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический     регламент о требованиях пожарной безопасности", Нормам пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), Своду правил СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.), СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Правил пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации, в том числе правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91,СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

4.2 соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;

4.3 все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие   их  качество и дату изготовления.

- Требования к исполнителям работ/услуг:

5.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 3-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска,