Техническое задание №1

ремонт пожарной сигнализации и оповещения Неврологического отделения

здания Главного корпуса

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |
| 1 | Установка блока питания и контроля | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания "Рапан" 2 А | шт | 1 |
| 3 | Источники питания Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |
| 4 | Снятие ирибора приемно-контрольного на 20 лучей | шт. | 1 |
| 5 | Установка прибора приемно-контрольного на 20 лучей | шт. | 1 |
| 6 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные " Сигнал-20М" | шт | 1 |
| 7 | Снятие извещателя ПС дымового в нормальном исполнении | шт. | 88 |
| 8 | Установка извещателя ПС дымового в нормальном исполнении | шт. | 88 |
| 9 | Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-189 | шт | 88 |
| 10 | Снятие извещателя ПС ручного и светового табло | шт. | 6 |
| 11 | Установка извещателя ПС ручного и светового табло | шт. | 6 |
| 12 | Табло "Блик С-12" (Выход") | шт | 3 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт | 3 |
| 14 | Установка ПОУ "Октава 80 Ц" и усилителя "Октава 80 Б" | шт. | 2 |
| 15 | ПОУ "Октава 80 Ц" | шт. | 1 |
| 16 | Усилитель "Октава 80 Б" | шт. | 1 |
| 17 | Установка громкоговорителя | шт. | 44 |
| 18 | Оповещатель АС 1-30-100 НП | шт. | 16 |
| 19 | Оповещатель АС 3-30-100 НП | шт. | 19 |
| 20 | Оповещатель АС 5-30-100 НП | шт. | 9 |
| 21 | Установка резистора | шт. | 88 |
| 22 | Резистр МЛТ 0,125 Вт1,2 Ком |  | 88 |
| 23 | Установка щитка осветительного | шт. | 1 |
| 24 | Щиток электротехнический ЩМП 1 | шт. | 1 |
| 25 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100 м | 9,8 |
| 26 | Установка трубы винипластовой | 100 м | 9,8 |
| 27 | Трубы ПВХ д. 16 мм | м | 980 |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 9,8 |
| 29 | Кабели КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 640 |
| 30 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | м | 340 |
| 31 | Пусконаладочные работы для атоматизированных систем управления I категории технической сложности с количеством каналов: 20 | система | 1 |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Требования к ремонтным работам пожарной сигнализации и оповещения Неврологического отделения :

1. Результатом работ является восстановление работоспособного состояния средств пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

Ремонтные работы пожарной сигнализации и оповещения  в помещениях Неврологического отделения  больницы проводятся  в условиях повышенной стесненности:  круглосуточное пребывание  пациентов, ограничение ремонтных работ во время тихого часа с 14.00-17.00 и санитарно-гигиенических требований СанПина в медицинских учреждениях.

# 2. Ремонтные работы систем пожарной сигнализации и оповещения в помещениях ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", РД 25.883; РД 78.145-93, ПУЭ.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее июля 2018года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 70 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009)

6. Установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),

7. Индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009)

8. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

9. Соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;