Техническое задание

оказание услуг по техническому обслуживанию системы лечебного газоснабжения

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание (далее - ТО) включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по контролю технического состояния внутренней сети системы лечебного газоснабжения (далее – ЛГС) при использовании ее по назначению.

1.2. На ТО принимаются системы ЛГС, обеспечивающие снабжение кислородом, закисью азота, углекислым газом, сжатым воздухом и вакуумом.

1.3. На ТО принимаются системы ЛГС технически исправные, полностью укомплектованные, обеспеченные технической документацией и прошедшие испытания на прочность и герметичность.

1.4. Исполнитель обязан:

- вести учетно-отчетную документацию по ТО системы ЛГС;

- выдавать заключение о техническом состоянии оборудования систем ЛГС, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы;

- оформлять акты аварийного выхода из строя оборудования систем ЛГС, стоящих на ТО, без взимания дополнительной платы;

в случае выхода из строя оборудования системы ЛГС, направлять для проведения внепланового обслуживания своего представителя в течение 24-х часов;

- проводить не менее одного раза в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации ЛГС.

1.5. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования

2.1. техническое обслуживание системы подачи кислорода, углекислого газа и закиси азота включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности оборудования систем ЛГС Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. В состав работ по ТО системы ЛГС входят:

- проверка целостности защитного заземления;

- проверка герметичности в резьбовых, сварных и паяных соединениях;

- проверка герметичности арматуры и оборудования (вентили игольчатые и магистральные, редукторы, клапаны запорные, арматурные блоки из комплекта ЦСР-1, клапаны стандарта DIN-13260);

- проверка настройки предохранительного клапана редуктора;

- проверка устойчивости работы редуктора;

- проверка подачи газа потребителям;

- проверка манометров на наличие дефектов;

- обслуживание баллонных редукторов;

- ревизия запорной арматуры;

- замена, обезжиривание и поверка манометров.

2.3. В состав услуг по ТО системы ЛГС не входят и выполняются по дополнительному соглашению:

- замена рамп, арматурных блоков, консолей, участков трубопроводов, змеевиков и предохранительных клапанов;

- проведение любых работ, включая аварийные, на подземных и наружных кислородопроводах;

- восстановление геометрии и крепления трубопроводов;

- восстановление маркировки трубопроводов;

- обезжиривание трубопроводов с последующей промывкой и продувкой;

- пневматические испытания трубопроводов на прочность и плотность.

3. Сроки (периоды) оказания услуг и объем услуг

3.1. Сроки оказания услуг: с 01.04.2026 г. по 31.12.2026 г. (ежемесячно).

3.2. В случае выхода из строя оборудования систем ЛГС Исполнитель направляет для проведения внепланового обслуживания своего представителя в течение 24-х часов с момента получения заявки. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

3.3. Периодичность и объем оказания услуг:

| № | Наименование работ | Периодичность | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка целостности защитного заземления | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 2 | Проверка герметичности в резьбовых, сварных и паяных соединениях | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 3 | Проверка герметичности арматуры и оборудования (вентили игольчатые и магистральные, редукторы, клапаны запорные, арматурные блоки из комплекта ЦСР-1, клапаны стандарта DIN-13260) | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 4 | Проверка настройки предохранительного клапана редуктора | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 5 | Проверка устойчивости работы редуктора | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 6 | Проверка подачи газа потребителям | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 7 | Проверка манометров на наличие дефектов | 1 раз в месяц | обслуживание | 9 |
| 8 | Обслуживание балонных редукторов | 1 раз в квартал | шт. | 5 |
| 9 | Ревизия вентиля игольчатого | 1 раз в период действия договора | шт. | 105 |
| 10 | Ревизия вентиля магистрального | 1 раз в период действия договора | шт. | 20 |
| 11 | Ревизия клапана газового стандарта DIN-13260 как отдельно, так и в составе оборудования | 1 раз в период действия договора | шт. | 69 |
| 12 | Замена и обезжиривание манометров для проведения поверки | 1 раз в период действия договора | шт. | 49 |

4.  Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ (наличие удостоверений об обучении по правилам: «Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением»);

- наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485;

- проведение технического обслуживания должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) оборудования системы ЛГС.