Техническое задание

- Задание на выполнение работ

Техническое обслуживание климатической системы МРТ MAGNETON ESSENZA фирмы SIEMENS Заказчика.

Порядок выполнения работ

Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора должен:

- согласовать с заказчиком график выполнения работ;

- составить журнал технического обслуживания;

- передать заказчику номер круглосуточной диспетчерской службы.

В случае проявления неисправностей оборудования Заказчик сообщает о них Исполнителю.

В течение 2 часов после поступления информации о неисправностях Исполнитель должен прислать специалиста для устранения неисправностей.

В случае выхода из строя оборудования холодоснабжения, Исполнитель обязан обеспечить временную схему охлаждения криокомпрессора городской водой до момента устранения неисправности.

Выполнять работы согласно графику.

Требования к выполняемым работам

|  | Вид работ | Периодич-ность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Техническое обслуживание Чиллера DELTA и системы холодоснабжения |  |
|  | Оплата услуг связи GSM модуля для осуществления удаленного контроля за темературой и авариями чиллера | По необходи-мости |
|  | Согласование с заказчиком времени остановки оборудования | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр системы трубопроводов на предмет герметичности и целостности теплоизоляции | 1 раз в месяц |
|  | Остановка криокомпрессора и чиллера. Перевод криокомпрессора на городскую воду по временной схеме, запуск криокомпрессора | По необходи-мости |
|  | Мойка конденсатора при помощи аппарата высокого давления (выполняется только в период с мая по сентябрь) | 1 раз в месяц |
|  | Сброс давления в системе для проверки давления преднакачки расширительного бака | 1 раз в 3 месяца |
|  | Чистка механических фильтров в системе | 1 раз в 3 месяца |
|  | Регулировка давления в системе, выпуск воздуха из системы | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности регулятора частоты вращения вентилятора конденсатора | 1 раз в месяц |
|  | Проверка давления кипения и конденсации фреона в системе | 1 раз в месяц |
|  | Контроль герметичности фреоновой системы | 1 раз в месяц |
|  | Проверка уровня масла, дозаправка маслом при необходимости | 1 раз в месяц |
|  | Устранение причин утечки, дозаправка фреоном при необходимости. | 1 раз в месяц |
|  | Оценка параметров перегрева и переохлаждения холодильной машины | 1 раз в месяц |
|  | Проверка срабатывания защитных устройств чиллера | 1 раз в месяц |
|  | Корректировка параметров контроллера чиллера, при необходимости | 1 раз в месяц |
| 1.2 | Техническое обслуживание системы вентиляции |  |
|  | Замена воздушного фильтра приточной вентиляции | 1 раз в месяц |
|  | Оценка производительности вентиляции при помощи анемометра | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр воздуховодов на целостность и герметичность | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работы привода заслонки на приточном воздуховоде | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работы приводов трехходовых кранов | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работы 2-х ступеней нагрева воздуха | 1 раз в месяц |
|  | Переключение режима работы системы вентиляции в соответствии с сезоном | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Техническое обслуживание фанкойла в технической комнате |  |
|  | Чистка воздушного фильтра фанкойла | 1 раз в месяц |
|  | Настройка режима охлаждения | 1 раз в месяц |
|  | Проверка температуры воздуха на выходе из фанкойла | 1 раз в месяц |
| 1.4 | Выдача заключения о состоянии оборудования | 1 раз в месяц |

Список используемых материалов и запасных частей:

| Наименование | Количество | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Фреон | 1 | Марка: R-407C, вес: 11,3 кг |
| Фильтр воздушный | 12 | Кассетный, размер 200х400мм, класс G4 |
| Масло, 1л | 1 | Bitzer BSE 32 |
| Этиленгликоль, кг | 10 | Концентрат |

- запасные части и расходные материалы, используемые Исполнителем при оказании Услуг, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, невосстановленными, не прошедшими ремонт, должны быть разрешены производителями Оборудования для применения при техническом обслуживании Оборудования.

2. Требования к исполнителям работ/услуг, в том числе документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- услуги оказываются работниками Исполнителя, прошедшими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проверку знаний правил работы в электроустановках и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, имеющими группу по электробезопасности не ниже III группы до 1000В и соответствующую запись в удостоверении по электробезопасности; по охране труда, по пожарной безопасности;

- наличие сертификата системы менеджмента качества ISO 9001;

- оказание услуг должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) МРТ MAGNETON ESSENZA фирмы SIEMENS;

- наличие сервисной документации на систему холодоснабжения, систему вентиляции.