Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование помещений | Требования к выполняемым работам | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт СОУЭ в нежилых помещениях ООО «Медсервис»: главный корпус литера А, инвентарный номер 10001267 (Центр платных медицинских услуг); поликлиника литера А2, инвентарный номер 10001271 (поликлиника, 2 этаж); главный корпус литера А, инвентарный номер 10001267 (клинико-диагностическая лаборатория, кабинет медицинской статистики, рентгеновкое отделение) | Результатом работ является ремонт СОУЭ. Ремонтные работы СОУЭ ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 1014-03), НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» РД 25.883; РД 78.145-93. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и дату изготовления. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Установку звуковых оповещателей согласно требованиям технической документации. Исполнитель обязан провести полную диагностику и предоставить акт о работоспособности системы СОУЭ. | Работы должны быть начаты не позднее 3 календарных дней с момента заключения договора и завершены в течение 40 календарных дней с момента заключения Договора |

2. При проведении работ по ремонту СОУЭ следует руководствоваться следующими документами:

1. ГОСТ 31817.1.1-2012. ГОСТ Р 53560-2009. Системы охранной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

2. ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок;

3. РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

4. РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ и пособие к нему;

5. Р 78.36.018 -2011 Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности;

6. Р 78.36.022-2012 Применение радиоволновых и комбинированных извещателей с целью повышения обнаруживающей способности и помехозащищенности;

7. Р 78.36.020-2012 Рекомендации по выбору и применению объектового оборудования проводных систем передачи извещении, систем передачи извещении, устойчивых к несанкционированному обходу;

8. Р78.36.026-2012 Рекомендации по использованию технических средств обнаружения, основанных на различных физических принципах, для охраны огражденных территорий и открытых площадок;

9. СПИСОК технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» 2018г.;